СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 ноября 2009г.						                         № 178

г. Асино

Об утверждении

инвестиционной

программы»

# В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Федерального закона от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,  Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»,   учитывая решение тарифной комиссии от 16.11.2009 № 1,

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить представленную Администрацией Асиновского городского поселения инвестиционную программу ООО «Асиновская тепловая компания» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2010-2016 гг.»,  согласно приложению.

2. Утвердить инвестиционную надбавку для потребителей в размере 411,51 руб./Гкал. (без учета НДС) в соответствии с условиями инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2010-2016 гг.».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации  Асиновского городско поселения Данильчука Н. А.

Глава Асиновского городского поселения –

Председатель Совета Асиновского

городского поселения							     Г. В. Логунов

ООО «Асиновская тепловая компания» « Согласовано» Глава Асиновского городского поселения ________________

Инвестиционная программа

«Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2010-2016 г.г.»

Разработана в соответствии с техническим заданием Администрации Асиновского городского поселения, Томской области

Ноябрь  2009г.

Оглавление

I.	Паспорт инвестиционной программы	6

1.	Информация о программе	6

1.1.	Полное наименование программы.	6

1.2.	Основание для разработки программы.	6

1.3.	Краткое содержание (суть) программы.	6

1.4.	Цели программы.	7

1.5.	Задачи программы.	8

1.6.	Ожидаемые социально-экономические результаты.	8

1.7.	Заказчик программы	9

1.8.	Разработчик инвестиционной программы (бизнес-плана), дата и   методика составления бизнес-плана.	9

1.9.	Характер программы:	9

1.10.	Направления использования инвестиций:	9

1.11.	Место реализации программы (область, город, район).	9

1.12.	Дата начала реализации программы.	9

1.13.	Контроль за исполнением программы.	9

2.	Продукция (услуги)	9

2.1.	Наименование продукции (услуг).	9

2.2.	Назначение и основные технические характеристики.	9

2.3.	Потребительская характеристика:	9

2.4.	Дополнительная информация по разделу.	10

3.	Маркетинговые исследования	10

3.1.	Характеристика рынка сбыта услуг:	10

3.2.	Обеспеченность сбыта услуг:	10

3.3.	Программа производства и производственные издержки:	10

3.4.	Конкуренция:	10

4.	Степень готовности инвестиционной программы	10

4.1.	Реализованные стадии программы:	11

4.2.	Обеспеченность ресурсами:	11

4.3.	Наличие развернутого технологического графика проведения работ:	11

4.4.	Использование импортных  компонентов:	12

5.	Финансово-экономические показатели программы	12

5.1.	Общие характеристики выполненных расчетов:	13

5.2.	Показатели программы:	13

5.3.	Рассматривались ли варианты реализации (устойчивость) программы при изменениях:	13

5.4.	Финансовое обеспечение программы:	13

5.5.	Дополнительная информация по разделу.	13

6.	Гарантии возврата инвестиций и риски	13

6.1.	Обеспечение возврата инвестиций:	13

6.2.	Имеется решение о поддержке органов власти и управления:	13

6.3.	Возможные риски по программе (конкретно).	14

6.4.	Социально-экономические результаты:	14

6.5.	Запрашиваемые формы государственной поддержки:	14

6.6.	Дополнительная информация по разделу.	14

7.	Информация о субъекте инвестиционной деятельности, реализующем инвестиционный проект	14

7.1.	Общие сведения.	14

II.	Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям тепловой энергии 	17

1.	Характеристика потребителей ( в динамике за последние три года);	17

2.	Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии (за последние три года);	18

3.	Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии;	19

4.	Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии;	19

5.	Прогноз изменения объемов потребления тепловой энергии на срок реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом.	19

III.	Описание системы теплоснабжения Асиновского городского поселения:	20

1.	Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы системы теплоснабжения	21

2.	Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем теплоснабжения, оценка недостатков применяемых систем, рекомендации по внедрению современных систем	22

3.	Характеристика сетей теплоснабжения	22

4.	Анализ потерь и неучтенных расходов тепла, оценка возможностей их сокращения	25

5.	Оценка потребности в инвестициях на модернизацию и развитие системы теплоснабжения г.Асино;	27

Таблица 2.4.	27

IV.	Описание производственной базы (технического оснащения) предприятия инвестора:	28

1.	Описание и анализ производственной и лабораторной базы предприятия;	28

2.	Описание и анализ информационных управленческих систем, используемых предприятием.	28

V.	Сводная оценка потребности в инвестициях, источниках финансирования:	29

1.	Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования;	29

2.	Определение приоритетных направлений инвестирования;	30

3.	Определение финансовых источников для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной  программой	30

VI.	Выводы и заключения по предложенной  инвестиционной программе:	31

Финансовые потребности инвестиционной программы…………………  ..31

Расчет финансовой потребности на реализацию программы                 32

Предложения о размере инвестиционной надбавки                                   33

Лизинг, кредиты                                                                                                    34

Прогнозная индексация тарифов на тепловую энергию                            35

Отчет о прибылях и убытках                                                                              36

Финансовый план реализации программы                                                    37

Объемы реализации, цена, доходы от продаж                                              38

Оплата аванса лизингодателю в 2008г.                                                               39

Привлечение заемных средств в 2008г.                                                              40

Привлечение заемных средств  за 9 мес. 2009г.                                               41

Оценка влияния надбавки к тарифу на стоимость тепловой энергии

для потребителей                                                                                                      42

Оценка влияния надбавки к тарифу на стоимость услуг по отоплению и

горячему водоснабжению    для населения                                                         43

    - Паспорт инвестиционной программы

# Информация о программе

## Полное наименование программы.

Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2010-2016 г.г

## Основание для разработки программы.

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Решение Думы Асиновского района № 114 от 24.11.2006г. «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010г.г.»

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы;

## Краткое содержание (суть) программы.

В рамках инвестиционной программы необходимо выполнить:

- Объединение систем Гагарина – Октябрь – Стройдеталь: строительство БМК  Гагарина и транзитных трубопроводов;

- Объединение систем Тельмана - Гора: строительство БМК П.Морозова, строительство транзитных трубопроводов;

- Объединение систем Дружба - ПМК-16 скорая - МПМК: строительство БМК Дружба, строительство транзитных трубопроводов;

- Строительство БМК ПМК - 16 база;

- Объединение систем котельных ВЭС – Школа №2- ПМК-57- Центральная : реконструкция ВЭС, строительство транзитных трубопроводов;

- строительство БМК Нефтебаза;

- Объединение систем РТП – Автомобилист, строительство БМК РТП, строительство транзитных трубопроводов;

- Реконструкция  схемы теплоснабжения котельной Лесозавод;

- Строительство БМК Белочка;

- Строительство БМК КПП;

- Строительство БМК ХДСУ;

- Объединение систем котельных  Школа №2- ПМК-57 , строительство БМК ПУ-24 ,строительство транзитных трубопроводов;

- Мероприятия  инвестиционной программы  и  сроки  ввода   в эксплуатацию

| - № | - Наименование котельной | - Адрес | - Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | БМК Гагарина | - г.Асино ул.Гагарина,10/1 | - введена |
| - 2 | БМК П.Морозова | - г.Асино ул.П.Морозова, 13/1 | - январь 2010г. |
| - 3 | БМК Дружба | - г.Асино пер.Северный,19 | - январь 2010г. |
| - 4 | БМК ПМК-16база | - г.Асино ул.Ленина, 129 к | - введена |
| - 5 | ВЭС | - г.Асино пер.Электрический, 3/14 | - введена |
| - 6 | БМК Нефтебаза | - г.Асино ул.Мичурина, 23/1 | - введена |
| - 7 | БМК РТП | - г.Асино ул.И.Буева, 61/2 | - январь 2010г. |
| - 8 | Лесозавод | - г.Асино ул.Лесозаводская, 33 | - введена |
| - 9 | БМК Белочка | - г.Асино ул.Линейная, 1а/1 | - Введена |
| - 10 | БМК КПП | - г.Асино ул.Первомайская,11а/1 | - введена |
| - 11 | БМК ХДСУ | - г.Асино ул.Л.Толстого, 69/1 | - введена |
| - 12 | БМК ПУ-24 | - Г. Асино ул.Гончарова,46/9 | - январь 2010г |

## Цели программы.

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения для потребителей;

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению  
 (качество услуг должно полностью соответствовать требованиям Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2007г.);

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно-допустимая концентрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать расчетную величину);

- привлечение инвестиций в модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения, как из внебюджетных, так и из бюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек.

## Задачи программы.

- планирование мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения г.Асино в рамках Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010г.г.;

- неизменность тарифов в течение срока окупаемости инвестиций;

- формирование источника покрытия привлекаемых инвестиций на модернизацию  системы теплоснабжения за счет снижения издержек на производство тепловой энергии;

- безусловное обеспечение параметров комфорта и соблюдение стандартов предоставления услуг;

- обеспечение экологической безопасности  и надежности теплоснабжения;

- изменение структуры топливного баланса: повышение эффективности использования угля и замещение им нефти.

## Ожидаемые социально-экономические результаты.

- повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- сокращение количества аварий и повреждений в системах теплоснабжения до 0,2 аварий на 1 км тепловых сетей, уменьшение затрат на ликвидацию последствий аварий;

- сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по теплоснабжению на 30%;

- экономия затрат на топливо и электроэнергию при производстве тепловой энергии;

- удельный расход угля на произведенную тепловую энергию не более 300 кг/Гкал;

- стабилизация стоимости услуг для потребителей и местных бюджетов;

- ежегодное увеличение тарифа на тепловую энергию на сумму, не превышающую размера инфляции;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов,

- повышение долговечности работы оборудования,

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы,

- автоматизация производственных процессов.

| № | Наименование | Ед.изм. | До реализации программы | После реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива: |  |  |  |  |
|  | уголь | кг/Гкал | 452 | 300 |  |
|  | нефть | кг/Гкал | 131 | 0 |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | квт/Гкал | 44 | 40,58 |  |
| 3 | Количество аварий на 1км сетей | шт | 0,5 | 0,2 |  |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях | % | 38 | 18 |  |
| 5 | Доля в общем объеме затрат на производство тепловой энергии: |  |  |  |  |
|  | на топливо | % | 65 | 46 |  |

## Заказчик программы

Администрация Асиновского городского поселения

## Разработчик инвестиционной программы (бизнес-плана), дата и методика составления бизнес-плана.

ООО «Асиновская тепловая компания» ( с привлечением ООО ПФ «Октан»),  на основе компьютерной программы Excel по методикам классического инвестиционного анализа.

## Характер программы:

создание новых, современных тепловых источников взамен устаревших с одновременной заменой вида сжигаемого топлива и укрупнением теплоисточников;

## Направления использования инвестиций:

Инвестиции будут направлены на приобретение оборудования, монтаж и подготовку к отопительному сезону.

## Место реализации программы (область, город, район).

г.Асино, Томской  области

## Дата начала реализации программы.

Июнь 2008 года

## Контроль за исполнением программы.

Администрация  Асиновского  городского поселения

# Продукция (услуги)

## Наименование продукции (услуг).

услуги теплоснабжения, производство тепловой энергии на вновь построенных современных угольных котельных с использованием блочно-модульных котельных собственного производства.

## Назначение и основные технические характеристики.

Соответствует российским стандартам на теплоснабжение и коммунальные услуги.

## Потребительская характеристика:

Услуги теплоснабжения населения и промышленных потребителей тепловой энергией с графиком теплоснабжения 95/70°С с давлением теплоносителя не более 6 кгс/м2.

## Дополнительная информация по разделу.

Тепловая энергия будет производиться на оборудовании, имеющем высокие показатели экономичности, экологичности, автоматизации, обеспечивающем комфортный температурный режим в отапливаемых помещениях в любых условиях.

# Маркетинговые исследования

## Характеристика рынка сбыта услуг:

- известен объем спроса и предложения в настоящее время;

- известны основные потребители тепловой энергии в г.Асино;

- известны текущие цены на теплоснабжение в г.Асино;

- имеется прогноз цен на теплоснабжение и объема теплоснабжения с учетом обследования основных потребителей.

## Обеспеченность сбыта услуг:

гарантии сбыта, обоснованы отсутствием альтернативного источника теплоснабжения для действующих потребителей тепловой энергии в указанных районах города;

продажа тепловой энергии населению будет производиться через управляющую компанию, продажа тепловой энергии предприятиям и организациям предполагается на основе двусторонних договоров;

при увеличении спроса на тепловую энергию (подключении новых потребителей) во вновь создаваемых котельных предусмотрены запасы мощности.

## Программа производства и производственные издержки:

Производственная программа, а также расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей будет выполнена ЭСО и представлена в Асиновское городское поселение  в установленные законом сроки.

## Конкуренция:

В связи с особенностями законодательства конкуренция отсутствует, цена на продукцию регулируется РЭК Томской области.

# Степень готовности инвестиционной программы

## Реализованные стадии программы:

- Разработан бизнес-план программы;

- В процессе разработки находится проектно-сметная документация;

- Имеется конструкторская документация на производство котельных;

- Котельные готовы к передаче в производство;

- Имеется сертификат соответствия на АБК «Октан».

## Обеспеченность ресурсами:

Обеспеченность кадрами осуществляется за счет высвобождения рабочих мест в местном ЖКХ, земля используется рядом с существующими объектами. Водоснабжение обеспечивается путем присоединения к существующему водопроводу, электроснабжение обеспечивается подключением к местному электроисточнику, обеспечивается подключение к очистным сооружениям, приобретается транспорт, осуществляется обеспеченность мобильной связью, основное оборудование обеспечивается собственным производством, материалы и комплектующие поставляются постоянными поставщиками на основании действующих контрактов, производственные мощности обеспечиваются двумя производственными базами.

## Наличие развернутого технологического графика проведения работ:

Подготовлен график выполнения работ на объекте

| Предварительный график производства работ г. Асино 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Январь 2010г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-15 | 16-30 | 1-15 |  | 16-31 |  | 1-15 |  | 16-30 |  |  | 1-15 |  | 16-31 |  | 1-15 |  | 16-31 |  | 1-15 |  | 16-30 |  |  |  |  |
| Проектирование и прохождение экспертизы. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка по узлам в цехе. | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отгрузка оборудования и комплектующих. | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление фундаментов под котельную |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление фундаментов под дымовую трубу |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление фундамента под резервное топливо |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство металлического ростверка (бетонного), монтаж панелей пола |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж котлов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж здания |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж первого контура |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж второго контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж электросилового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозийное покрытие металло конструкций и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов первого и второго контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  | ё |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |
| Углеподача, ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж дымовых труб, ГВТ, дымоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Использование импортных  компонентов:

Котельные имеют российское происхождение. В них используется отдельное оборудование иностранного производства не имеющее российских аналогов с сопоставимыми технико-экономическими параметрами.

# Финансово-экономические показатели программы

## Общие характеристики выполненных расчетов:

расчеты проведены на период  7 лет по годам:

в проекте выполнены расчеты

| - прибылей и убытков |  |
| --- | --- |

## Показатели программы:

Проектная годовая мощность в натуральных показателях (в соответствующих единицах продукции) –   100 450 Гкал полезного отпуска в год.

Планируемый годовой объем выпуска продукции (услуг)   201 576 тыс. рублей ( с НДС) в первый год.

Общая стоимость проекта (без НДС) 201 695 тыс. рублей.

Необходимые финансовые потребности инвестиционного проекта 
(без НДС)  452 821 тыс. руб.

Срок окупаемости (PP)           лет.

Рентабельность не предусмотрена.

Обеспечивается ли положительное сальдо на всех расчетных периодах (да, нет).

## Рассматривались ли варианты реализации (устойчивость) программы при изменениях:

- объема производства (продаж)

- цен на продукцию, услуги.

## Финансовое обеспечение программы:

За счет средств, поступающих от реализации тепловой энергии, в части установленной надбавки к тарифу для потребителей, и финансирования из бюджета муниципального образования.

5.5.    Дополнительная информация по разделу.

Одним из участников финансирования данного проекта предусматривается лизинговая компания.

# Гарантии возврата инвестиций и риски

## Обеспечение возврата инвестиций:

Обеспечение финансовых потребностей ЭСО, необходимых для реализации инвестиционной программы (возврат привлеченных средств и расходов, связанных с инвестиционной деятельностью), осуществляется представительным органом муниципального образования, установлением регулируемой надбавки к цене (тарифу) для потребителей, установленному РЭК Томской области.

## Имеется решение о поддержке органов власти и управления:

Поддержка Администрации Томской области и Администрации города Асино отражена в протоколах совещаний по вопросам модернизации систем теплоснабжения района.

## Возможные риски по программе (конкретно).

Риск невыполнения финансовых обязательств контрагентами и потребителями. Результатом может быть недополучение денежных средств. Мерами по повышению уровня собираемости могут быть:

- оперативность и точность расчетов;

- доведение до населения информации об уровне платежей с использованием для этого наглядных счетов-квитанций с рассылкой по потребителям;

- повышение культуры обслуживания;

- создание максимальных удобств при расчетах за услуги;

- своевременное напоминание о задолженности;

- претензионная работа с неплательщиками;

Риск недооценки затрат на выработку тепловой энергии.

В рамках проекта предусмотрен регулярный мониторинг себестоимости выработки тепловой энергии (план - фактный анализ), с оперативным принятием мер по снижению затрат.

## Социально-экономические результаты:

Сокращение количества сжигаемых энергоресурсов;

развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации;

использование местных сырьевых ресурсов – угля;

повышение уровня экологической безопасности;

внедрение новых технологий в тепловом хозяйстве г.Асино;

## Запрашиваемые формы государственной поддержки:

Компенсация выпадающих доходов в виде существующей разницы между регулируемым тарифом РЭК и тарифом установленным  для населения ;

При вынесении регулирующим органом местного самоуправления решения о недоступности приобретения и оплаты  потребителями тепловой энергии ЭСО с учетом цены (тарифа) для потребителей и надбавки к цене (тарифу) для потребителей,  обеспечить (частично) финансовые потребности инвестиционной программы (надбавку к тарифу) за счет средств местного бюджета.

Предоставление налоговых льгот, предусмотренных законами РФ и Томской области;

## Дополнительная информация по разделу.

# Информация о субъектах инвестиционной деятельности, участвующих в реализации инвестиционной программы

# Общие сведения

ООО « АТК»

| 1.Полное и сокращенное наименования юридического лица его организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ | Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская тепловая компания» ООО « АТК» |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица. (на основании Свидетельства о государственной регистрации) | 24.06.2008 № 1087025000919 Выдан: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Томской области ОГРН 1087025000919 от 24 июня 2008 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Томской области |
| 3.Учредители (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) (для юридических лиц) | - ООО «ПФ « Октан» - доля 100%; |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) | 100 000 рублей |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы. | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Томской области (г.Асино) |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО | ИНН 70020113181 КПП 700201001 ОГРН 1087025000919 ОКПО 85256579 |
| 4.Юридический адрес | Страна –Российская Федерация |
|  | Адрес 636840, г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 |
| 5.Почтовый адрес | Страна- Российская Федерация |
|  | Адрес Адрес 636840, г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 |
|  | Телефон (38241) 2-54-60 |
|  | Факс (38241) 2-53-26 |
| 6. Банковские реквизиты |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка | Филиал ОАО «Россельхозбанк» в г. Томске |
| 6.2. Расчетный счет | 40702810264050000011 |
| 6.3. Корреспондентский счет | 30101810300000000711 |
| 6.4. Код БИК | 046902711 |

- Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям тепловой энергии

## Характеристика потребителей ( в динамике за последние три года);

Основными потребителями теплоты систем теплоснабжения от муниципальных котельных Асиновского городского поселения являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей в г. Асино оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учётом существующего температурного графика.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения в системах от некоторых отопительных котельных, население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Абонентами систем муниципальных теплоснабжения Асиновского района являются население – 80,7% и бюджетная сфера 15,2 %. Причём в сельских населённых пунктах соотношение между теплопотреблением населения и бюджетной сферы выравнивается (Рис. 5.4., 5.5., 5.6.).

Рис.2.1.1. Распределение потребителей муниципальной системы теплоснабжения г. Асино

Поставку тепла населению обеспечивают в г. Асино – 20 котельных ООО «АТК». в  сельских населенных пунктах – 8 котельных ЖКХ МП. Остальные котельные отапливают объекты бюджетной сферы.

## Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии (за последние три года);

Изменение объёмов потребления тепловой энергии Асиновского городского поселения по группам потребителей в 2005-2007гг.  представлены в таблице 1.1. и рис. 1.2.

Таблица 1.1.                   Полезный отпуск в 2005-2007гг.

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 115 660,3 | 99 865,5 | 95 703,8 |
| Бюджетные организации | 11 882,1 | 11 958,4 | 10 475,0 |
| Прочие организации | 6 403,1 | 8 122,6 | 8 030,2 |
| ИТОГО | 133 945,5 | 119 946,5 | 114 208,9 |

Рис. 1.2.  Динамика изменения полезного отпуска по группам потребителей в 2005-2007гг.

За  2005-2007гг. полезный отпуск уменьшился с  133,9 тыс. Гкал до 114 ,2 тыс. Гкал. на 17,3%, в том числе: по населению на 4% и бюджетным организациям на 1%.

Структура потребления тепловой энергии за 2005-2007гг. почти не изменилась: уменьшилась доля населения в структуре потребителей на 2%, соответственно, увеличилась доля прочих организаций на 2% (таблица 1.2. и рис. 1.3.).

Таблица1.2.

Структура потребления тепловой энергии за 2005-2007гг, %

|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 86 | 83 | 84 |
| Бюджетные организации | 9 | 10 | 9 |
| Прочие организации | 5 | 7 | 7 |

Рис. 1.3. Структура потребителей тепловой энергии г. Асино

## Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии;

Учет потребления тепловой энергии не налажен, только часть тепловых вводов потребителей в г. Асино оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры, на котельных отсутствуют приборы, учитывающие выработку тепловой энергии.

## Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии;

За последние семь лет количество котельных, обеспечивающих теплом население г. Асино и коммунально-бытовые нужды предприятий, сократилось, как и  количество установленных котлов, при этом  суммарная тепловая мощность практически не изменилась.

Централизация теплоснабжения позволила в значительной степени сократить издержки, но привела к снижению коэффициента использования установленной мощности оборудования котельных. За счет ликвидации нерентабельных угольных котельных на 20% сократилось протяженность тепловых сетей. Процесс перестройки теплоснабжения носил в основном стихийный характер и был основан на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат топлива.

## Прогноз изменения объемов потребления тепловой энергии на срок реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

На срок реализации инвестиционной программы объём потребления тепловой энергии уменьшиться, так как сократиться количество эксплуатируемых котельных (таблица 1.3.) с 20, передаваемых в эксплуатацию до 12  по  г. Асино.

Таблица 1.3.

Объединение котельных по Асиновскому городскому поселению

| № | Котельная и ее мощность, МВт |  | Существующая котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 0,4 МВт |  | Нефтебаза |
| 2 | Модуль 1,0 МВт |  | ПМК-16 база |
| 3 | 3,0 МВт |  | Лесозавод |
| 4 | 18 МВт |  | Дружба |
|  |  |  | ПМК-16 скорая |
|  |  |  | МПМК |
| 5 | 10 МВт |  | ВЭС |
|  |  |  | Центральная |
| 6 | Модуль 12 МВт |  | Гора |
|  |  |  | Тельмана |
| 7 | Модуль 15 МВт |  | Гагарина |
|  |  |  | Октябрь |
|  |  |  | Стройдеталь |
| 8 | 1 МВт |  | Белочка |
| 9 | Модуль 0,4 МВт |  | КПП |
| 10 | 4 МВт |  | РТП |
|  |  |  | Автомобилист |
| 11 | 0,4 МВт |  | ХДСУ |
| 12 | Модуль 6,0 МВт | Школа № 2 |  |
|  |  | ПМК-57 |  |
| Всего | 71,2 МВт |  |  |

Планируемый полезный отпуск на срок реализации инвестиционной программы  по котельным составит 100 450 Гкал в год, выработка – 140 307 Гкал в год.

- Описание системы теплоснабжения Асиновского городского поселения:

## Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности  повышения надежности работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения г. Асино характеризуется высокой степенью централизации. Объектами теплоснабжения является жилищный фонд, бюджетная сфера и сферы обслуживания.

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные, вид топлива  - уголь, нефть.

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВС, доля которых составляет более 70%. На ряде котельных установлены котлы заводского изготовления устаревшего типа «Энергия», «Сибирь», «Алтай», а также более совершенные – типа КВ и ДЕ. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП. Очистки дымовых газов не производится.

На всех котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется бульдозерами через открытые стенные проёмы, на малых котельных – вручную.

Часть котельных использует в качестве топлива сырую нефть, в связи с чем, топливная составляющая в себестоимости данных котельных значительна, что приводит к общему росту себестоимости теплоэнергии. Топливное хозяйство нефтяных котельных включает расходные ёмкости. Оборудование нагрева нефти не предусмотрено.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Томская распределительная компания» филиал «Восточных электрических сетей». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным превышает нормативный в 1,3-7,2 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии.

Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 2,8 раза).

Для подпитки котельных г. Асино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся неочищенная вода артезианских скважин и вода, прошедшая станцию обезжелезивания.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа (для воды скважин), приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надёжности теплоснабжения.

Потребление воды котельными значительно превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления и уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

## Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем теплоснабжения, оценка недостатков применяемых систем, рекомендации по внедрению современных систем

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП.

Для более эффективной эксплуатации оборудования рекомендуются установка тягодутьевого оборудования, приборов КИП и набор персонала для проведения режимно-наладочных испытаний.

## Характеристика сетей теплоснабжения

Котельные Асиновского городского поселения, работают как отопительные и отопительно-водогрейные. Сети теплоснабжения котельных тупиковые, двух-, четырёхтрубные.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки. Большая часть тепловых сетей г. Асино муниципальная.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах и надземная на опорах. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Таблица 2.1.

Характеристика муниципальных тепловых сетей Асиновского городского поселения

| Диаметр трубопроводов, мм | 80 мм и менее | 100 мм | 125-150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | Всего: | Срок экспл., лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Асино | 23,292 | 12,372 | 7,672 | 3,594 | 1,866 | 0,214 | 49,009 | 5-30 |

## Анализ потерь и неучтенных расходов тепла, оценка возможностей их сокращения

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 18%, а фактические достигают  29%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. Положение усугубляется близостью грунтовых вод и периодическим затоплением трассы теплосети, что снижает теплозащитные свойства материала теплоизоляции, приводит к повышению теплопотерь и сокращению срока службы трубопроводов.

Известно, что одна из главных причин огромных потерь в тепломагистралях – устаревшая технология изоляции с применением минераловатных изделий низкого качества, а также утечки теплоносителя, вызванные значительным износом и разрушением тепловых сетей. Основными причинами сверхнормативных тепловых потерь при использовании минераловатной изоляции для теплопроводов являются:

  - Повышенные теплопотери при накоплении влаги и уплотнении материала теплоизоляции  с 1-го года эксплуатации.

  - Разрушение теплоизоляции при повсеместном «раздевании» теплотрасс, разграблении и разрушении покровного слоя.

  - Полная утрата теплоизоляционных свойств после 100% увлажнения в результате затопления каналов, подтопления грунтовыми водами, повышенной влажности в каналах.

- Теплопотери при утечке сетевой воды из-за интенсификации наружной коррозии трубопроводов.

Перспективное состояние минераловатной изоляции можно оценить по техническому состоянию аналогичных тепломагистралей с периодом эксплуатации в пределах 10-ти лет (расчетный срок службы минеральной ваты) с предположением, что эксплуатирующая организация предпринимает определенные меры для предотвращения нарушения покрывного слоя.

Для оценки фактических теплопотерь в процессе эксплуатации минераловатной изоляции использована методика, предусматривающая введений поправок к коэффициенту теплопроводности исходного слоя изоляции в зависимости от ее технического состояния (компания «Политерм», «Методика теплового и гидравлического расчета системы теплоснабжения», С-Петербург, 2000 г.), а также теплотехнические расчеты ОАО «Сибирский теплотехнический НИИ ВТИ» (Красноярск).

К теплопроводности проектного изоляционного материала на момент сдачи трубопровода в эксплуатацию применим коэффициент Kl = 1,4, соответствующий теплопроводности изоляции из минераловатных матов с уровнем монтажной влажности 5-6%. Предполагаемое техническое состояние минераловатной изоляции наружного теплопровода после 10 лет эксплуатации и значение поправки Kl  показано в  таблице 2.2.

Таблица 2.2

Техническое состояние минераловатной изоляции теплопровода

после 10 лет эксплуатации.

| № п/п | Техническое состояние теплоизоляции, условия эксплуатации | Длина, в % от теплотрассы | Kl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увлажнение до 10-15%, небольшое уплотнение изоляции, покровный слой в хорошем состоянии | 90,0% | 1,8 |
| 2 | Увлажнение до 15%-20%, уплотнение изоляции до 30-50% (уплотнение сверху и обвисание снизу), частичное разрушение покровного слоя | 3,34% | 2,6 |
| 3 | Увлажнение до 20%-30%, уплотнение изоляции до 50-70% (уплотнение сверху и обвисание снизу), разрушение или отсутствие покровного слоя, продуваемый нижний воздушный зазор | 3,33% | 4,0 |
| 4 | Изоляция отсутствует | 3,33% | 17,9 |

За 2005-2007гг. потери в производстве тепловой энергии Асиновского городского поселения увеличились на 10,3%  при снижении выработки тепловой энергии на 2,5% (таблица 2.3)

Таблица 2.3.

Потери тепловой энергии по Асиновскому городскому поселению за 2005-2007гг.

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери | 30 164,1 | 34 521,5 | 45 957,7 |
| Выработка | 164 109,6 | 154 468,0 | 160 166,6 |
| Потери, % | 18,4 | 22,3 | 28,7 |

Потенциал энергосбережения в тепловых сетях может быть реализован посредством применения современных теплоизоляционных материалов и технологий их нанесения.

При выборе конструкций теплоизолированных трубопроводов тепловых сетей приоритетным должно быть использование материалов, обеспечивающих максимальную надежность и долговечность работы трубопроводов. Это касается как непосредственно самих труб и элементов трубопровода, так и изоляционных покрытий на них. Большое значение имеет использование в тепловых сетях предварительно изолированных в заводских условиях труб и элементов трубопроводов, т.к. в этом случае реализуется наивысшее качество нанесения и контроля изоляционных покрытий. Наличие в настоящее время материалов, технологий и производственной базы для выпуска предварительно теплоизолированных труб и элементов трубопроводов, как во всем мире, так и у нас в стране, позволяет говорить о необходимости использования труб и элементов трубопроводов с заводской изоляцией, как об основном способе изоляции тепловых сетей.

Реализация мероприятий по модернизации тепловых сетей обеспечит не только энергосберегающий эффект, но и повысит надежность системы теплоснабжения.

## Оценка потребности в инвестициях на модернизацию и развитие системы теплоснабжения г.Асино;

Потребность в инвестициях по проведению запланированных мероприятий составляет 238 млн. руб. (таблица 2.4.)

## Таблица 2.4.

Потребность в инвестициях на строительство котельных Асиновского городского поселения

| № | Наименование объединяемых котельных | Котельная (уголь) и ее мощность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п |  |  | (тыс. рублей) |
| 1 | Стройдеталь | 15,0 МВт | 47 600 |
|  | Гагарина |  |  |
|  | Октябрь |  |  |
| 2 | Гора | 12,0 МВт | 45 065,1 |
|  | Тельмана |  |  |
| 3 | Дружба | 18,0 МВт | 55 348,8 |
|  | ПМК - 16 а |  |  |
|  | МПМК |  |  |
| 4 | ВЭС | 10,0 МВт | 39 065,1 |
|  | Центральная |  |  |
| 5 | Нефтебаза (модуль) | 0,4 МВт | 4 299,98 |
| 6 | ПМК - 16 б (модуль) | 1,0 МВт | 6 406,98 |
| 7 | КПП (модуль) | 0,4 МВт | 4 299,98 |
| 8 | РТП | 4,0 МВт | 14 965,2 |
|  | Автомобилист |  |  |
| 9 | Лесозавод | 3,0 МВт | 9 134,9 |
| 10 | Белочка | 1,0 МВт | 7 513,98 |
| 11 | ХДСУ (модуль) | 0,4 МВт | 4 299,98 |
| 12 | Школа №2 | 6,0 МВт |  |
|  | ПМК-57 |  |  |
|  | Всего : | 71,2 МВт | 238 000 |

Инвестиционная программа позволит впоследствии снизить себестоимость тепловой энергии путём перевода всех котельных на более низкое по цене топливо - каменный уголь, а также уменьшить расход топлива и электроэнергии с помощью установки более эффективного оборудования (котлы с более высоким КПД, замена насосного оборудования, введение химической водоподготовки,  реконструкция тепловых сетей),  сократить численность производственного персонала в связи с объединением котельных, улучшить экологическую обстановку в районе.

- Описание производственной базы (технического оснащения) предприятия   инвестора  (со инвестора):

## Описание и анализ производственной и лабораторной базы предприятия;

ООО «ПФ «Октан» (со инвестор) образовано в 1992 году. На сегодняшний день в фирме работает свыше 500 человек. Производственные площади составляют 14 000м2.
С самого начала фирма создавалась как производственное предприятие, специализирующееся на выпуске котельного оборудования. На сегодняшний день освоен выпуск более 50 типоразмеров котлов, мощностью от 0,1 до 15 МВт, на жидком, газообразном и твердом топливе. В 2003 году начато производство блочно модульных котельных на имеющихся производственных площадях.

В своем составе предприятие имеет проектную и конструкторскую группы, обладающие высоким потенциалом в решении поставленных задач.

За время работы предприятием поставлено оборудования для строительства и реконструкции более 2000 котельных в Калининградской, Омской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской областях, в Краснодарском, Хабаровском краях, в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и северном Казахстане.

В последнее время ООО «ПФ «Октан» выступает в качестве инвестора (со инвестора) по созданию новых тепловых источников, с применением  финансовой аренды (лизинга).

## ООО «Асиновская тепловая компания» (инвестор) образовано 24 июня 2008г.  В обществе работает около 400 человек.  Общество осуществляет виды деятельности:  производство, передачу и распределение тепловой энергии, подъем, очистку и распределение воды, сбор, очистку  стоков.

На сегодня ООО «АТК» является единственным поставщиком коммунальных услуг ( теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения) населению и прочим потребителям в г.Асино. В своем кадровом составе ООО «АТК» имеет квалифицированный состав специалистов, рабочий персонал.

Соблюдение технологического процесса и устранение аварийных ситуаций  обеспечивается с применением  транспорта, принятого по договору аренды муниципального имущества , ремонт которого производится силами ООО «АТК».

ООО «АТК»  имеет  ремонтно-механическую мастерскую с  установленными станками: фрезерными, токарными, сверлильными, отрезным, трубонарезным, трубогибным , которые обслуживаются квалифицированными станочниками и  токарями, что позволяет качественно проводить ремонт оборудования .

Для быстрого реагирования и устранения аварий на объектах на предприятии организована круглосуточная работа оперативно-диспетчерской службы, аварийно-ремонтных бригад .

## Описание и анализ информационных управленческих систем, используемых предприятием.

| Уровень управления | Управленческая ответственность | Информация требуемая ИУС | Как используется информация ИУС |
| --- | --- | --- | --- |
| Высшее управление | Увеличение производительности, рост, накопление и использование ресурсов; выживание всей организации | Данные о среде и тенденции, прогнозы, сводные отчеты об операциях, уведомления об исключительных проблемах | Установление организационных целей, политики, ограничений, принятие решений, касающихся стратегических планов и управления всей организацией |
| Среднее звено управления | Размещение ресурсов в соответствии с распределенными заданиями, установление оперативных планов, контроль операций | Сводки о результатах операций и уведомления об исключительных ситуациях, относящихся к делу действиях и решениях других руководителей среднего звена | Установление оперативных планов и политики, контроль процедур, составление уведомлений об исключительных ситуациях, составление оперативных сводок по распределению ресурсов, о действиях и решениях для других управляющих среднего звена |
| Нижнее звено управления | Производство товаров или услуг в пределах бюджетов, установление потребности в ресурсах, перевозке и хранении материалов. | Свободные отчеты о взаимодействиях, подробные отчеты по проблемам, оперативные планы и политики, процедуры контроля, действия и решения связанных между собой управляющих | Составление уведомлений об исключительных ситуациях и сообщений о состоянии работы, определение потребности в ресурсах, составление рабочих календарных планов |

- Сводная оценка потребности в инвестициях, источниках финансирования:

## Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования;

|  | Характеристика котельных г.Асино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объединяемых котельных | Котельная (уголь) и ее мощность | ## Стоимость (С НДС) | Вид топлива | Годовая выработка, 2005г, Гкал/год |  |  |  |
| п.п |  |  | (тыс. рублей) |  | факт. | расчёт |  |  |
| 1 | Стройдеталь | 15,0 МВт | 47 600,0 | Уг/нефть | 7 955,5 | 8 683,2 |  |  |
|  | Гагарина |  |  | Уголь | 6 083,8 | 6 676,7 |  |  |
|  | Октябрь |  |  | Уг/нефть | 17 573,1 | 19 235,3 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 31 612,4 | 34 595,2 |  |  |
| 2 | Гора | 12,0 МВт | 45 065,1 | Нефть | 15 350,9 | 15 961,0 |  |  |
|  | Тельмана |  |  | Уголь | 2 137,8 | 2 239,4 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 17 488,7 | 18 200,4 |  |  |
| 3 | Дружба | 18,0 МВт | 55 348,8 | Нефть | 33 367,9 | 36 977,1 |  |  |
|  | ПМК - 16 а |  |  | Уголь | 6 441,6 | 6 500,0 |  |  |
|  | МПМК |  |  | уголь | 6 686,7 | 7 517,7 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 46 496,2 | 50 994,8 |  |  |
| 4 | ВЭС | 10,0 МВт | 42 065,1 | Уголь | 9 250,2 | 9 304,0 |  |  |
|  | Центральная |  |  | уг/нефть | 6 686,7 | 7 517,7 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 15 936,9 | 16 821,7 |  |  |
| 5 | Нефтебаза (модуль) | 0,4 МВт | 3 427,9 | уголь | 1029,7 | 1 076,5 |  |  |
| 6 | ПМК - 16 б (модуль) | 1,0 МВт | 5 534,9 | Уголь | 2368,3 | 2 609,3 |  |  |
| 7 | КПП (модуль) | 0,4 МВт | 3 427,9 | Уголь | 357,5 | 409,7 |  |  |
| 8 | Автомобилист | 4,0 МВт | 19 925,6 | Уголь | 9 181,1 | 9 705,8 |  |  |
|  | Пищекомбинат (РТП) |  |  | Уг/нефть | 9 674,3 | 10 249,2 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 18 855,4 | 19 955,0 |  |  |
| 9 | Лесозавод | 3,0 МВт | 9134,9 | Уголь | 6 207,0 | 6 226,8 |  |  |
| 10 | Белочка (модуль) | 1,0 МВт | 7513,98 | Уголь | 2 470,3 | 2 535,4 |  |  |
| 11 | ХДСУ (модуль) | 0,4 МВт | 4299,98 | Уголь | 1 383,3 | 1 472,0 |  |  |
| 12 | ПМК - 57 | 6,0 МВт |  | Уголь | 4 500,5 | 4 820,9 |  |  |
|  | Школа №2 |  |  | Уг/нефть | 6 890,1 | 7 714,8 |  |  |
|  |  |  |  | итого: | 28 212,3 | 12 535,7 |  |  |
|  | Всего : | 71,2 МВт | 243344,16 |  | 155 596,3 | 167 432,4 |  |  |

## Определение приоритетных направлений инвестирования;

- Объединение систем Гагарина – Октябрь – Стройдеталь: строительство БМК  и транзитных трубопроводов;

- Объединение систем Тельмана - Гора: строительство БМК, строительство транзитных трубопроводов;

- Объединение систем Дружба - ПМК-16 скорая – МПМК, строительство БМК, строительство транзитных трубопроводов;

- Строительство БМК ПМК - 16 база;

- Объединение систем котельных ВЭС -  Центральная : реконструкция ВЭС, строительство транзитных трубопроводов;

- строительство БМК Нефтебаза;

- Объединение систем РТП – Автомобилист, строительство БМК, строительство транзитных трубопроводов;

- Реконструкция  схемы теплоснабжения котельной Лесозавод;

- Строительство БМК Белочка;

- Строительство БМК КПП;

- Строительство БМК ХДСУ;

- Объединение систем котельных  шк.№2 – ПМК 57 , строительство  БМК, строительство транзитных трубопроводов;

## Определение финансовых источников для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной  Программой

Финансовыми источниками осуществления инвестиционных вложений для производственного предприятия являются заемные средства (преимущественно в виде кредитных средств).

На определенном этапе развития рыночных отношений взаимоотношения кредитора и заемщика закономерно вступают в определенное противоречие, которое выражается в высокой рискованности долгосрочного кредитования для кредитора и чрезмерной стоимости заемного капитала - для заемщика, что фактически приводит к сужению рынка долгосрочного кредитования. Возникновение лизинговых схем, представляющих собой во многих случаях некоторый вариант опосредования и защиты кредитной сделки, является закономерным этапом развития форм заимствования долгосрочных инвестиционных ресурсов производственно-хозяйственными субъектами. В настоящее время в условиях существенного сжатия рынка долгосрочного кредитования в России лизинг может рассматриваться в качестве перспективного направления финансового обслуживания инвестиционного процесса.

Условия предоставления кредитов у банков очень жесткие, а сами кредиты краткосрочные. При привлечении инвестиций в форме кредита, источниками погашения  заемных средств будут являться – амортизация и прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после налогообложения.

Лизинг  удобный, доступный и эффективный механизм приобретения основных средств для модернизации производства. При финансовой аренде (лизинге) лизинговые платежи, для целей бухгалтерского и налогового учетов, полностью относятся на себестоимость.

Лизинг, согласно российским законам является “видом инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем”. В данном случае (для условий инвестирования) имеется ввиду финансовый лизинг, при котором “срок, на который имущество передается лизингополучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его”.

В качестве обеспечения лизинговой сделки, по договору лизинга предполагается выплата лизингополучателем задатка (аванса) в размере до 30 % от стоимости предмета лизинга, который в дальнейшем засчитывается в лизинговых платежах.

При реализации производственной и инвестиционной программ у организации возникают финансовые потребности необходимые для реализации соответствующих программ.

Источником финансовых потребностей производственной программы является тариф на тепловую энергию и ее транспортировку установленный для данной организации регулирующим органом согласно «Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004г. за № 109.

Источником финансовых потребностей инвестиционной программы является регулируемая надбавка к цене (тарифу) для потребителей, установленная согласно положений Федерального Закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

При выбранной форме привлечения инвестиций финансовые потребности инвестиционной программы включают в себя:

- лизинговые платежи (по договору финансовой аренды (лизинга));

- выплаты по займам и процентов по ним (договор займа), привлеченных для оплаты задатка (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга), пополнения стартовых оборотных средств.

- Выводы и заключения по предложенной  инвестиционной программе:

Данный проект может быть реализован в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации.

Показатели экономической эффективности проекта рассчитаны исходя из предполагаемого сценария изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, потребляемые энергоресурсы и эксплуатационные затраты.

В основу формирования тарифа на тепловую энергию взят предварительный тариф, рассчитанный РЭК Томской области на 2010 год (так называемый экономически обоснованный тариф для потребителя ) с последующим применением метода индексации тарифов согласно постановления Правительства № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ».

При расчете цен на энергоносители применен уровень инфляции  10 % в год.

Данный вид деятельности является регулируемым и согласно вышеуказанного  Постановления Правительства все расходы идентифицируются по нормативам и фактическим, экономически обоснованным расходам регулирующим органом, согласно производственной программы, ежегодно предоставляемой энергоснабжающей организацией (лизингополучателем).

Совокупность показателей, отражающих эффективность инвестиционного проекта, указывает на возможность принятия данного проекта к реализации.

Проект экономически эффективен и генерирует достаточный поток денежных средств для обеспечения производственной программы выработки тепловой энергии и частичного обеспечения инвестиционной программы. Учитывая, что на сегодняшний день система теплоснабжения ЖКХ Асиновского района дотируется, целесообразно направить существующие дотации на покрытие финансовых потребностей инвестиционной программы, приняв соответствующее решение уполномоченными органами власти.