СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  06.03.2013 		             		                                                                  № 31

г. Асино

«Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период до 2028 года», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения (Кондратенко В.И.).

Исполняющий обязанности

Главы Асиновского городского поселения-

Председателя Совета Асиновского

городского поселения                                                                                        В.А. Алешин

|  | Открытое акционерное общество «Газпром» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» |  |  |  |  |
| УДК |  |  |  |  |  |
| № госрегистрации _________________ |  |  |  |  |  |
| Инвентарный № _________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверждаю |  |  |
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |
|  |  |  | ОАО «Газпром промгаз» |  |  |
|  |  |  | _______________ д.т.н. А.М. Карасевич |  |  |
|  |  |  | «____» _____________________ 2012 г. |  |  |
| Отчет о научно-исследовательской работе |  |  |  |  |  |
| По договору: |  | Муниципальный контракт №МК107 от 10.08.2012 г. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период до 2028 года |  |  |  |
| Том 2: |  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| Книга 1: |  | Схема теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период до 2028 года |  |  |  |
| Зам. генерального Директора, к.т.н. |  |  | ___________________ подпись, дата | Ю.А.Охорзин |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | ___________________ подпись, дата | В.В.Куликов |  |
|  |  |  | Москва, 2012 г. |  |  |

- Список исполнителей

| Заведующий отделом, к. т. н. |  | В.В. Куликов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист, к. т. н. |  | С.В. Хон |
| Ведущий специалист |  | М.С. Левицкая |
| Ст. научный сотрудник |  | Н.В. Стенников |
| Нормоконтролер |  | Теленкова Т.Н. |

- Реферат

Объем отчета                         70 с;

Количество таблиц                    50.

Ключевые слова: СХЕМА, РАЗВИТИЕ,  ИСТОЧНИК, СЕТИ, БАЛАНС, ТОПЛИВО, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,  СПРОС, ЗАТРАТЫ.

Цель работы: разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  до 2028 года.

Метод исследования и аппаратура: комплексный анализ состояния и перспектив развития систем с помощью экспертных методов и статистической информации.

Полученные результаты и их новизна: на основе анализа документов территориального планирования и состояния теплоснабжения городского поселения определены основные направления его развития,  предложены технические решения,  обеспечивающие достижение целевых показателей повышения эффективности и качества  теплоснабжения.

Область применения: разработанные материалы  использованы для обоснования основных направлений совершенствования и развития  системы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  до 2028 года.

- Состав работы

Том 1 	Обосновывающие материалы

Книга 1. 	Анализ существующего состояния теплоснабжения

Книга 2.  	Оценка спроса на тепловую энергию. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения Перспективные балансы тепловой мощности.

Том 2. 	Утверждаемая часть

Книга 1.	Схема теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  до 2028 года

- Введение

Работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №МК107 от 10.08.2012 г.  Целью работы являлась разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  до 2028 года.

Схема разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения МО «Асиновское городское поселение» на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и экологическую возможность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в увязке с мероприятиями по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

В схеме определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития теплоснабжения, даны оценки потребности в инвестициях.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами и иными нормативными актами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схемы теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения г. Асино, Асиновского района, Томской области;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей г. Асино независимо от удаленности от источников тепла.

- выработка предложений по строительству, реконструкции тепловых сетей и источников теплоты при газификации г. Асино.

Схема рассчитана на долгосрочную перспективу до 2028 г.

В работе  использованы  данные предоставленные Администрацией муниципального образования «Асиновское городское поселение», теплоснабжающими организациями г. Асино, а также материалы статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Работа выполнена с учетом:

- решений Генерального плана Асиновского городского поселения утв. распоряжением  администрации Асиновского района 24.11.2012г.;

- ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 г.г.» утв. постановлением Администрации Асиновского района № 2610 от 11.11.2011 г.;

- Программы социально-экономического развития Асиновского района на период 2008-2012 годы утв. решением Думы Асиновского района от 18.04.2008 № 275 «Об утверждении программы социально-экономического развития МО «Асиновский район» Томской области на 2008-2012 годы» с изменениями в решении № 59 Думы Асиновского района от 19.04.2011;

- Программы социально-экономического развития Асиновского района на период 2008-2015 годы  утв. решением Думы Асиновского района от 28.04.2012г. 154 «Об утверждении программы социально-экономического развития МО «Асиновский район» Томской области на 2008-2015 годы»;

- ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» утв. постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а

- Энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года  (одобрена постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 № 1008).

- Содержание

Список исполнителей	2

Реферат	3

Состав работы	4

Введение	5

Содержание	7

Общие сведения	8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории города	16

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов	16

1.2 Прирост объемов потребления тепловой энергии	20

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	24

2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	24

2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	24

2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии	25

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	26

.Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения	31

3.1 Основные направления совершенствования систем теплоснабжения	31

3.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения	32

3.3 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии	53

3.4 Автоматизация и диспетчеризация	54

3.5 Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей	56

3.6 Технические  условия на присоединение новых  потребителей	58

Раздел 4. Перспективные топливные балансы	61

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	64

Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	66

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	67

Раздел 8. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	69

8.1 Оценка воздействия источников тепловой энергии на атмосферный воздух	69

8.2 Оценка воздействия источников тепловой энергии на состояние водоёмов	70

- Общие сведения

Характеристика населенного пункта

Город Асино – районный центр, основан в 1896 г., статус города областного подчинения получил в 1937 г. Расположен на юго-востоке Томской области, в южной части района Асиновского района на левом берегу реки Чулым, в 100 км от административного центра области – Томска.

Население города на 1 января 2012 г. составило 25,051 тыс. чел. Площадь города— 0,09 тыс. км2, плотность населения в городе 278 человек на 1 кв.км.

Климатические условия характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по ТСН 23-316-2000 Томской области, СНиП 23-01-99:

- Средняя за год – (- 0,5С);

- Средняя максимальная наиболее холодного месяца – (- 19,1С);

- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца – (+ 18,3С);

- Расчетная температура для отопления – (- 41С);

- Средняя за отопительный период – (- 9,1С);

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре воздуха ниже 8С – 239 суток (5 736 часов). Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0С – 179 суток (4296 часов). Число градусо-суток – 7 194, где градусо-сутки определяются как (20С-(-9,1 С))*239.

Источники теплоснабжения

Система теплоснабжения г. Асино обеспечивает население услугами централизованного отопления – 62,1%, централизованного горячего водоснабжения – 57,3%.

На начало 2012 г. в городе функционировало 38 котельных суммарной установленной мощностью 129,3 Гкал/ч, из них на долю коммунальных котельных (16 шт.) приходится 72,9 Гкал/ч. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч, их доля составляет 68,4%.

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две: ООО «Асиновская теплоэнергетическая компания» (ООО «АТЭК») и до 01 января 2013 года ООО «Строй Инженер Сервис» (ООО «СИС»). После 01 января 2013 года  регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет только ООО «Асиновская теплоэнергетическая компания»                 (ООО «АТЭК»).

Крупнейшим поставщиком теплоэнергии в г. Асино является ООО «АТЭК», на балансе которого находятся 14 коммунальных котельных и 56,77 км тепловых сетей.

Коммунальные котельные, обеспечивают теплом население, объекты бюджетной сферы и инфраструктуры города. Котельные прочих форм собственности обеспечивают тепловой энергией собственные объекты и технологические процессы.

Наиболее крупными теплоисточниками в городе являются котельные «Дружба»  тепловой мощностью 15,5 Гкал/час, БМК «Гагарина» (12,9 Гкал/час), БМК Морозова  (10,3 Гкал/час) и ВЭС (8,6 Гкал/час),  доля которых в покрытии тепловой нагрузки составляет 51,7% (43,3 Гкал/час).  Производственные мощности этих котельных введены в эксплуатацию сравнительно недавно от  2 до 4 лет.

В качестве основного оборудования на коммунальных котельных используются котлы заводского изготовления типа КВВ, КВЖ, установленные в 2006-2011 годах. На котельных Автомобилист, МПМК, ДРСУ и ЦРБ установлены котлы устаревшего типа НР, КВС и КВ-ТС.

На ведомственных котельных эксплуатируются котлы ДКВР, а также котлы кустарного производства типа НР и КВС. Характеристика основного оборудования котельных представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика основного оборудования котельных г.Асино

| № | Наименование | Тип оборудования | Мощность, Гкал/ч | Кол-во | Мощность котельной, Гкал/ч | Нагрузка, кот-й Гкал/ч | Вид топлива | Уд. расход топлива, т.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобилист (по состоянию на 01.01.2012) | НР-18 | 0,30 | 3 | 0,90 | 0,45 | уголь | 0,338 |
| 2 | БМК Белочка | КВЖт-0,5 | 0,43 | 2 | 0,86 | 0,86 | уголь | 0,216 |
| 3 | ВЭС | КВВ-2,0 тшп | 1,72 | 5 | 8,60 | 10,31 | уголь | 0,222 |
| 4 | БМК Гагарина | КВВ-3,0 ТШП | 2,58 | 5 | 12,90 | 10,34 | уголь | 0,212 |
| 5 | Дружба | КВВ-3,0 ТШП | 2,58 | 6 | 15,48 | 9,10 | уголь | 0,241 |
| 6 | БМК КПП | КВЖт-0,2 | 0,17 | 2 | 0,34 | 0,12 | уголь | 0,232 |
| 7 | Лесозавод | КВВ-1 | 0,86 | 3 | 2,58 | 2,00 | уголь | 0,186 |
| 8 | МПМК | КВр-1,16 | 1,00 | 2 | 4,97 | 2,65 | уголь | 0,270 |
|  |  | КВБм-1,16-95шп | 1,00 | 1 |  |  | уголь |  |
|  |  | КВВ-1,6тшп | 1,37 | 1 |  |  | уголь |  |
|  |  | НР-18 | 0,30 | 2 |  |  | уголь |  |
| 9 | БМК Нефтебаза | КВЖт-0,2 | 0,17 | 2 | 0,34 | 0,28 | уголь | 0,215 |
| 10 | БМК ПМК-16б | КВЖт-0,5 | 0,43 | 2 | 0,86 | 0,79 | уголь | 0,213 |
| 11 | БМК РТП | КВВ 2,0 тшп | 1,72 | 2 | 3,44 | 2,21 | уголь | 0,224 |
| 12 | БМК ХДСУ | КВЖт-0,2 | 0,17 | 2 | 0,34 | 0,22 | уголь | 0,282 |
| 13 | БМК Морозова | КВВ-3,0 ТШП | 2,58 | 4 | 10,32 | 6,39 | уголь | 0,202 |
| 14 | БМК ПУ-24 | КВВ-3,0 ТШП | 2,58 | 2 | 5,16 | 3,89 | уголь | 0,241 |
|  | Всего по АТЭК: |  |  | 46 | 67,09 | 49,60 |  | 0,225 |
| 15 | ЦРБ | КВр-0,8 | 0,80 | 2 | 3,40 | 1,75 | уголь | 0,256 |
|  |  | КВС-0,6 | 0,60 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | ДРСУ | КВ-ТС | 0,50 | 3 | 2,42 | 2,10 | уголь | 0,285 |
|  |  | НР-18 | 0,46 | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего по коммунальным: |  |  | 56 | 72,91 | 53,45 |  | 0,227 |
| 17 | ДЮСШ-2 | ТБК-30 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,03 | уголь | 0,123 |
| 18 | СОШ №6 | КВЖт-0,8 | 0,69 | 2 | 1,38 | 0,07 | уголь | 0,339 |
| 19 | САХ Баня №2 | НР-18, К-1 | 0,25 | 2 | 0,50 | 0,05 | уголь | 0,112 |
| 20 | САХ Баня №3 | НР-18 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,03 | уголь | 0,156 |
| 21 | МУП САХ Буева 72 | КВЖт-0,2 | 0,17 | 2 | 2,06 | 0,09 | уголь | 0,217 |
|  |  | КВЖт-2 | 1,72 | 1 |  |  | уголь |  |
| 22 | Никитина, 31 Вет.упр. | КВЖт-0,7 | 0,60 | 1 | 0,85 | 0,09 | уголь | 0,287 |
|  |  | НР-18 | 0,25 | 1 |  |  | дрова |  |
| 23 | Ленина, 121 Вет.упр. | КВЖт-0,3 | 0,26 | 1 | 0,86 | 0,02 | уголь | 0,289 |
|  |  | КВЖт-0,7 | 0,60 | 1 |  |  | дрова |  |
| 24 | Реабил-й центр | Протерм-24 | 0,024 | 3 | 0,11 | 0,08 | эл.эн | 0,128 |
|  |  | Протерм-36 | 0,036 | 1 |  |  | эл.эн |  |
| 25 | Горвоенкомат | НР-18 | 0,30 | 2 | 0,60 | 0,07 | уголь | 0,525 |
| 26 | ОГУ РайПО | НР-18 | 0,25 | 3 | 0,75 | 0,33 | уголь | 0,266 |
| 27 | ОГБОУ АПТЛ №8 | НР-18 | 0,20 | 3 | 0,60 | 0,36 | уголь | 0,168 |
| 28 | ОГБОУ ПУ-24 | НР-18 | 0,25 | 4 | 1,00 | 0,47 | уголь | 0,215 |
| 29 | Почтампт | КВЖт-0,2 | 0,17 | 1 | 1,03 | 0,19 | уголь | 0,305 |
|  |  | СЭМ-1 | 0,86 | 1 |  |  | уголь |  |
| 30 | ТРЗ | КВЖт-0,5 | 0,43 | 2 | 7,58 | 7,25 | уголь | 0,230 |
|  |  | КВм-2 | 1,72 | 1 |  |  | дрова |  |
|  |  | ФТ-5 | 5,00 | 1 |  |  | щепа |  |
| 31 | ул.И.Буева КПП | НР-18 | 0,20 | 3 | 0,60 | 0,51 | уголь | 0,292 |
| 32 | ФКУ ИК-2 | ДКВР-4-13 | 2,56 | 2 | 7,68 | 0,54 | уголь | 0,179 |
|  |  | КЕ-4-14 | 2,56 | 1 |  |  | уголь |  |
| 33 | Реалбаза | Е 1/9 | 0,64 | 3 | 1,92 | 1,23 | нефть | 0,182 |
| 34 | ООО "Сиб.фанера" | НР-18, MTPV, КВЖ | 0,70 | 3 | 2,10 | 0,45 | дрова | 0,298 |
| 35 | СП "Технолес" | ДКВР-4-13 | 2,56 | 2 | 5,12 | 0,61 | уголь | 0,288 |
| 36 | АРКС ЛПК | ДКВР-6,5-13 | 4,20 | 2 | 21,20 | 9,51 | щепа | 0,184 |
|  |  | ДКВР-10-23 | 6,40 | 2 |  |  | щепа |  |
| 37 | УФНС, Стадионная 35 | Элко-36 | 0,03 | 1 | 0,147 | 0,08 | эл.эн | 0,106 |
|  |  | Элко-45 | 0,04 | 3 |  |  | эл.эн |  |
| 38 | РЖД | НР-18 | 0,30 | 5 | 1,84 | 0,38 | уголь | 0,298 |
|  |  | СЭМ-0,4 | 0,34 | 1 |  |  | уголь |  |
|  |  |  |  | 113 | 129,27 | 75,52 |  | 0,213 |

На коммунальных котельных, за исключением ВЭС, Автомобилист, ДРСУ, ЦРБ, применена двухконтурная схема с использованием водоводяных подогревателей. На ведомственных – одноконтурная схема.

Оборудование химводоподготовки на ведомственных котельных и котельных  ООО «СиС» отсутствует. На котельных «АТЭК» для снижения жёсткости воды предусмотрены водоподготовительные установки на основе комплексонов, которые не используются, для деаэрации – сепараторы воздуха.

На части котельных ООО «АТЭК» установлены золоуловители.

Эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования, а прежде всего химводоподготовки, не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются в основном насосы консольного типа. Имеет место, в особенности на ведомственных источниках, значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей Асиновский филиал ОАО «Томскэнергосбыт». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В.

Коммунальные котельные в основном относятся к III категории электроснабжения. Резервное электропитание котельных не предусмотрено. На четырёх коммунальных котельных («Гагарина», «Морозова», «ПУ-24», «ЦРБ») есть резервные вводы по электропитанию.

Для резервирования электропитания Администрацией города закуплен передвижной дизель-генератор на 160 кВт.

Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.

Резервирование по воде осуществляется только по ряду котельных посредством установки баков-аккумуляторов (котельные «Белочка», «ВЭС», «КПП», «Нефтебаза», «ПМК-16»).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

Для подавляющего большинства котельных топливом является каменный уголь – 29 теплоисточников, на двух котельных используется как уголь, так и дрова, на четырёх – дрова и щепа, на одной в 2011 году – жидкое топливо (сырая нефть). Кроме того, эксплуатируются две электрокотельные. Доля угольной генерации составляет 56,7% от общего объема выработки теплоты.

Отпуск тепла осуществляется по пониженному графику ООО«АТЭК» - 75/58 ºС, по ООО«СИС» –75/58 ºС.

Тепловые сети

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные, при наличии ГВС -четырехтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют, что снижает надежность теплоснабжения.  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на 1.01.2011 года составляла  60,8 км. Тепловые сети преимущественно выполнены подземными, с использованием канальной прокладки.

Компенсация температурных напряжений трубопроводов осуществляется за счет естественной компенсации трубопроводов: подъемы, опуски, повороты труб. Основной тип теплоизоляции - минераловатные маты; у реконструированных сетей – минераловатные маты, полиуретановая изоляция.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие низкой плотности застройки. В настоящее время на территории Асиновского городского поселения  находится в эксплуатации 59,852 км тепловых сетей, большая часть которых находится в эксплуатации у ООО «АТЭК» (94,9%), на долю ООО «СИС» приходится 5,1%. Характеристики тепловых сетей представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 - Характеристика тепловых сетей ООО “АТЭК ” на 01.01. 2012г.

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | теплосети |  | Тип изоляции | Способ прокладки | Средний диаметр тепловой сети, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Автомобилист | 257,9 | закрытая | нет | Мин.вата | Подземный, надземный | 107 | 0 |
| 2 | БМК Белочка | 1034,1 | закрытая | нет | Мин.вата | Подземный, надземный | 87,8 | 0 |
| 3 | ВЭС | 8737,5 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 138 | 76,62 |
| 4 | БМК Гагарина | 12605,3 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 138 | 70,16 |
| 5 | БМК ПУ-24 | 5229,7 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 147,9 | 67,07 |
| 6 | БМК П. Морозова | 5654,3 | открытая | нет | Мин.вата | Подземный, надземный | 145,2 | 0 |
| 7 | Дружба -2 | 10817,7 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 121,3 | 75,82 |
| 7 | БМК КПП | 230,1 | закрытая | нет | Мин.вата | Надземный | 50 | 0 |
| 9 | Лесозавод | 2075,1 | закрытая | нет | Мин.вата | Подземный, надземный | 70,4 | 0 |
| 10 | МПМК | 3947,5 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 108 | 66,7 |
| 11 | БМК Нефтебаза | 311,6 | открытая | нет | Мин.вата | Подземный, надземный | 72 | 0 |
| 12 | БМК ПМК-16 база | 1350,1 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 59,9 | 34,8 |
| 13 | БМК РТП | 4134,11 | закрытая | открытая | Мин.вата | Подземный, надземный | 97,9 | 63,6 |
| 14 | БМК ХДСУ | 266,4 | закрытая | открытая | Мин.вата | Надземный | 55,3 | 30,57 |
| ИТОГО: |  | 56 651 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 - Характеристика тепловых сетей ООО “СИС ” на 2012 г.

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | Тип тепло сети |  | Тип изоляции | Способ прокладки | Средний диаметр тепловой сети, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | АЦРБ | 851 | открытая | открытая | Мин. вата | подземный | 130 | 70 |
| 2 | ДРСУ | 2226,52 | открытая | открытая | Мин. вата | надземный подземный | 82,9 | 50 |
| ИТОГО |  | 3077,52 |  |  |  |  |  |  |

Значительная часть сетей эксплуатируется более 20 лет. В целом по поселению доля сетей нуждающихся в замене составляет 16,2 %.

В системе теплоснабжения г. Асино тепловых пунктов и насосных станций не предусмотрено.

Отсутствуют устройства защиты от  превышения давления.

Потребители тепла

Объектами систем коммунального теплоснабжения является многоквартирный жилищный фонд, незначительная часть (3,7%) индивидуального жилищного фонда, расположенного в зонах действия источников, здания бюджетной сферы и сферы обслуживания.

Организация горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основном по закрытой схеме с использованием установленных на теплоисточниках водоподогревателей (исключение - котельные МПМК, ДРСУ, ЦРБ).

Подключение систем отопления к тепловой сети – зависимое, без снижения потенциала теплоты. Регулирование отпуска теплоты – качественное по отопительной нагрузке.

Зоны действия ведомственных котельных охватывают объекты производственного назначения, рассредоточены по городской территории. Суммарная установленная мощность производственных теплоисточников по состоянию на 01.01.2012. составляет 58,2 Гкал/час, присоединенная нагрузка 22,4 Гкал/час.

Значительная территория города не охвачена централизованным теплоснабжением  характеризуются малоэтажной индивидуальной застройкой. Здесь осуществляется автономное теплоснабжение на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

Индивидуальный жилищный фонд города на 96% обеспечен местным печным отоплением. Для нужд отопления 244 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда (31,68 Гкал тепловой энергии за 2011 год) использовано 11,3 тыс.тонн условного топлива, в основном дров.

Проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения

Основными  проблемами  организации надежного и качественного теплоснабжения на территории муниципального образования являются:

1. Дефицит мощности по отдельным котельным.

2. Отсутствие систем водоподготовки на источниках.

3. Отсутствие резервирования внешних источников ресурсоснабжения (вода, электроэнергия) на котельных.

4. Нерасчётный режим работы систем с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии.

5. Превышение расхода сетевой воды от расчетных значений.

6. Нарушение гидравлического режима работы тепловых сетей.

7.  Высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и как следствие высокая аварийность.

8. Отсутствие долгосрочных программ развития теплоснабжения.

Основные направления совершенствования теплоснабжения

Система теплоснабжения города находится в постоянном развитии,

Наиболее существенные изменения в системе теплоснабжения г. Асино произошли в 2006-2010 годы.  В рамках реализации программы «Модернизация и развитие системы теплоснабжения г. Асино на 2011-2016 г.г.»  проведена оптимизация схемы теплоснабжения.  За счет повышения степени централизации теплоснабжения число коммунальных котельных сократилось с 25 до 16 единиц, установленная мощность с 101,7 Гкал/ч до 72,91 Гкал/ч, протяжённость сетей в двухтрубном исполнении  - с 98 до 59,95 км. Реализация проекта межтопливного замещения позволила вывести из употребления дорогостоящее жидкое топливо (нефть). Централизация теплоснабжения обеспечила в значительной степени сократить производственные  издержки.

Вместе с тем необходимо признать, что существующая система теплоснабжения,

построенная на базе угольной генерации, в значительной степени исчерпала возможности развития. Дальнейшее совершенствование теплоснабжения напрямую связано с необходимостью изменения сложившейся структуры топливного баланса территории. Реализация ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» утв. постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321 открывает новые возможности совершенствования и развития  теплоснабжения г. Асино.

Важным этапом совершенствования теплоснабжения должна стать разработка схемы теплоснабжения.

Развитие города и существующей системы теплоснабжения обосновано Генеральным планом Асиновского городского поселения на расчетный срок 2030 года, который, наряду с техническим заданием, явился основанием для разработки настоящей схемы теплоснабжения.

В разработанной схеме определены пути наиболее рационального развития систем теплоснабжения города.  Достижение  основной цели работы потребовало решения  ряда частных задач:

- анализа фактического состояния обеспечения тепловой энергией;

- определения тепловых нагрузок города на перспективу до 2028 гг.;

- определение дефицита и избытка тепловых мощностей;

- разработки вариантов рационального обеспечения потребности в тепловой энергии;

- составление перспективных тепловых и топливных балансов;

- выбора основных технических решений по модернизации, реконструкции и новому строительству теплоисточников;

- определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников;

- разработки мероприятий по развитию тепловых сетей;

- технико-экономического обоснования и  выбора оптимального варианта развития систем теплоснабжения г. Асино на перспективу до 2028 года.

Основные положения «Схемы теплоснабжения МО «Асиновское городское поселение»  на период до 2028 года» базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

- Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории города

- 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов

Развитие территории Асино предполагается осуществлять в соответствии с «Генеральным планом Асиновского городского поселения», в котором сформулированы предложения по упорядочению сложившейся застройки города и архитектурно-планировочные решения по перспективному плану развития.

При этом в качестве рабочего, был принят вариант предусматривающий расширение границ Асиновского городского поселения и включение в них деревень Феоктистовка (273 чел.) и Итатка (8 чел.) муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» Асиновского района. Прогнозная численность населения МО «Асиновское городское поселение» на 2020 год – 29,4 тыс. чел., на 2035 год – 32,4 тыс. чел.

Жилая  застройка

Площадь жилищного фонда города на 1.01.2012 г. составила 795,1 тыс. м2. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда на 1.01.2012  г– 1,4% (11,3 тыс.м2).

В городе многоэтажное строительство не велось с середины 90-х годов, ввод жилья в основном осуществляется индивидуальными застройщиками посредством точечной застройки. В 2011 году в городе Асино было введено– 4,485 тыс.м2.

На 1.01.12 г. показатель обеспеченности жилой площадью по Асино достиг значения – 31,7 м2/чел, что значительно превышает среднеобластной (21,6 м2/чел).

Около 68,1% площади жилищного фонда приходится на многоквартирные 2-5 этажные дома. Характеристика жилищного фонда Асино представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристика жилищного фонда г.  Асино

| Показатели | г.Асино |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |
| Численность населения (кон.года), тыс.чел | 25,57 | 25,05 |
| Площадь жил.фонда на конец года, тыс.м2 | 792,5 | 795,1 |
| в т.ч. Многоквартирного | 540,6 | 541,6 |
| индивидуального | 251,9 | 253,5 |
| Ввод жилья, тыс.м2 | 4,639 | 4,485 |
| в т.ч. Многоквартирного | 0 | 1,419 |
| индивидуального | 4,639 | 3,066 |
| Вывод жилья, тыс.м2 | - | 1,885 |
| Обеспеченность жил.площадью, м2/чел | 31,0 | 31,7 |
| Площадь ветхого и аварийного ж/ф, тыс.м2 | 10,827 | 11,304 |
| Площадь ветхого и аварийного ж/ф, % | 1,4% | 1,4% |
| Площадь жилья с износом свыше 65%, тыс.м2 | 46,159 | 46,636 |
| Площадь жилья с износом свыше 65%, % | 5,8% | 5,9% |

Генпланом предусмотрено развитие города за счет увеличения плотности застройки, интенсификации использования территорий, также освоения свободных от застройки площадок, не имеющих сложных инженерных условий освоения.

Генпланом предлагается также снос ветхого малоценного жилого фонда с износом свыше 61%. Снос в первую очередь намечено проводить в центральной части города и вдоль основных транспортных магистралей. Данный проект предполагается реализовать в следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год;

Общий объем нового жилищного строительства в г. Асино в проектных границах (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составляет на расчетный срок около 410 тыс.м2, из них около 220 тыс.м2 – индивидуальные дома. На I очередь общий объем нового жилищного строительства составит около 260 тыс.м2, в том числе около 200 тыс.м2 – индивидуальные дома.

Жилая застройка, расположенная на пойменных территориях (пос. Причулымский, пос. Вознесенка, Рейд, Лесозавод, пос. Показательный, Перевалка, ул. Сельэлектро, ул. Дорожной), а так же по ул. Первомайской, Мичурина, в районе ПМК-16 не получает развития на расчетный срок и предлагается на расселение по мере амортизации жилищного фонда.

Взамен сносимого жилья предусмотрено строительство среднеэтажных жилых и общественных зданий, что позволит улучшить облик города, повысить плотность застройки. Большую часть нового строительства предлагается разместить на свободных от застройки территориях.

Генеральным планом предусматриваются территории под комплексную реконструкцию с повышением средней этажности и новое строительство:

на I очередь:

- ул.Стадионная  - ул.имени В.В.Липатова - ул.Партизанская - ул.имени Ленина;

- ул.имени Ленина - ул. имени В.В.Липатова - пер.Электрический - район Городского сада;

- вдоль ул.имени Дзержинского, район ул. им. Олега Кошевого и ул.Песочной;

- вдоль ул.им.Чернышевского;

- вдоль ул.им.Тельмана.

на расчетный срок:

- ул.Партизанская – ул.имени Ленина – ул.Челюскина – ул. им. С. Лазо;

- ул.Станционная - ул.имени Ленина.

Показатели реализации Генерального плана г.Асино в сфере жилищного строительства отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Показатели реализации Генерального плана г. Асино в сфере жилищного строительства

| Показатели | Существующее состояние |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1.01.11 | на 1.01.12 | на 1.01.21 | на 1.01.29 | на 1.01.36 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | 792,5 | 795,1 | 1010,1 | 1080,1 | 1140,1 |
| в т.ч. Многоквартирного | 540,6 | 541,6 | 586,4 | 652,6 | 709,2 |
| индивидуального | 251,9 | 253,5 | 423,7 | 427,5 | 430,9 |
| Численность населения, тыс.человек | 25,57 | 25,05 | 29,35 | 30,85 | 32,35 |
| Обеспеченность жил.площадью, м2/чел | 31,0 | 31,7 | 34,4 | 35,0 | 35,2 |
| Ввод жилья с начала 2011 г., тыс.м2 | - | 4,49 | 260,0 | 340 | 410 |
| в т.ч. Многоквартирного | - | 1,42 | 60,0 | 130 | 190 |
| индивидуального | - | 3,07 | 200,0 | 210 | 220 |
| Ввод жилья за период, тыс.м2 | - | 4,49 | 255,5 | 80,0 | 70,0 |
| в т.ч. Многоквартирного |  | 1,42 | 58,6 | 70,0 | 60,0 |
| индивидуального |  | 3,07 | 196,9 | 10,0 | 10,0 |
| Вывод жилья, тыс.м2 | - | 1,88 | 45,0 | 55,0 | 65,0 |
| Вывод жилья за период, тыс.м2 | - | 1,88 | 43,1 | 10,0 | 10,0 |
| в т.ч. Многоквартирного | - | 0,42 | 15,2 | 3,8 | 3,4 |
| индивидуального | - | 1,47 | 27,9 | 6,2 | 6,6 |
| Среднегодовой ввод за период, тыс.м2 | - | 4,49 | 28,9 | 10,0 | 10,0 |

Общественная застройка

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой. Точное местоположение объектов пока не определено.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы (Таблица 1.3 -1.5)

Таблица 1.3 - Новые объекты социальной инфраструктуры регионального значения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межмуниципальный медицинский центр | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 |
| 2 | Многопрофильный учебный центр | зона объектов образования | 2011-2015 |
| 3 | Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2015 |
| 4 | Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2016-2020 |
| 5 | Театр | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2015 |
| 6 | Межмуниципальный многофункциональный центр | зона многофункциональной общественно-деловой застройки (Южный район) | 2013-2015 |

Таблица 1.4 - Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа (на 550 мест) | зона объектов образования | 2021-2035 | западный район |
| 2 | Общеобразовательная школа-детский сад (40 мест для школьников, 80 мест для дошкольников) | зона объектов образования | 2011-2020 | перепрофилирование ООШ №3 |
| 3 | Детские сады: |  |  |  |
| 3.1 | на 180 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | южный район |
| 3.2 | на 120 мест | зона объектов образования | 2021-2035 | западный район |
| 3.3 | на 140 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | западный район |
| 3.4 | на 120 мест | зона объектов образования | 2021-2035 | центральная часть города (район инд. застройки) |
| 3.5 | на 140 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 3.6 | перепрофилирование 2 и 3-го корпуса д/с «Рыбка» под детский сад (на 160 мест) | зона объектов образования | 2011-2020 | - |
| 3.7 | ремонт и оснащение мест в МОУ СОШ № 5 (на 40 мест) | зона объектов образования | 2011-2020 | - |
| 4 | Объект дополнительного образования | зона объектов образования | 2011-2020 | южный район |
| 5 | Комплекс объектов здравоохранения: |  |  |  |
| 5.1 | роддом | зона учреждений здравоохранения и соц. защиты | 2011-2020 | - |
| 5.2 | патологоанатомическое отделение | зона учреждений здравоохранения и соц. защиты | 2011-2020 | - |
| 5.3 | реконструкция здания поликлиники | зона учреждений здравоохранения и соц. защиты | 2011-2020 | - |
| 5.4 | реконструкция здания инфекционного отделения | зона учреждений здравоохранения и соц. защиты | 2011-2020 | - |
| 6 | Бассейн | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2013 | ул.9 Мая |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | южный район |
| 9 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | район Городского сада |
| 10 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | западный район |
| 11 | Крытый хоккейный корт | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2015 | ул.имени Ленина, 49 |
| 12 | Плоскостное спортивное сооружение | зона спортивных комплексов и сооружений | 2021-2035 | западный район |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | зона спортивных комплексов и сооружений | 2011-2020 | южный район (2 объекта) |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения | спортивно-рекреационная зона | 2011-2020 | комплекс объектов в спортивно-рекреационной зоне |
| 15 | Плоскостные спортивные сооружения | зона спортивных комплексов и сооружений | 2021-2035 | район Феокстистовка |
| 16 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | южный район |
| 17 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | западный район |
| 18 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 19 | Филиал библиотеки | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | западный район |

Таблица 1.5 - Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 |
| 2 | Торговые объекты | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2035 |
| 4 | Объекты общественного питания и бытового обслуживания | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2035 |

.

- 1.2 Прирост объемов потребления тепловой энергии

Жилищное строительство планируется осуществлять в соответствии с нормами обеспеченности жилплощадью, заложенными в генеральном плане – 34,4 м2/чел к 2021 г., 35,0 м2/чел к 2029 г. и 35,2 м2 к 2035 году.

Всего с 1.01.2011 до конца 2035 года генеральным планом планируется ввод 410 тыс.м2 жилищного фонда (с 1.01.12 г. – 405,5 тыс.м2 ). Планируется вывод ветхого жилищного фонда и частного жилфонда, расположенного в центральной части города (Станционная-Ленина, Партизанская-Ленина-Челюскина-Лазо).

Предполагается, что строящиеся жилые и общественные здания будут высокого класса энергоэффективности в соответствии с СНиП «Тепловая защита зданий» и  полном объеме оснащены приборами учёта.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для многоэтажной застройки от существующих (в перспективе модернизируемых при переводе на газ) и новых теплоисточников.

Отопление и ГВС индивидуального жилищного фонда предполагается местное – на базе отопительных печей и котлов. С приходом газа планируется 100% газификация индивидуального жилищного фонда.

Для обеспечения объектов строительства инженерной инфраструктурой необходимо расширение существующих коммуникаций, строительство распределительных сетей и сооружений тепло -, электро -, водоснабжения и водоотведения.

Централизованное водоснабжение и водоотведение предусматривается в полном объёме.

Кроме жилой застройки планируется строительство объектов социальной инфраструктуры.

В связи с тем, что темпы реализации генерального плана могут быть не выдержаны, во избежание дополнительных расходов, связанных с увеличением мощности теплоисточников, для объектов, вводимых после 2026 года, предполагается строительство автономных газовых источников теплоснабжения.

По промышленным и ведомственным объектам прироста тепловой нагрузки, за исключением АРКС ЛПК, не предполагается. По предприятиям деревообработки, находящимся в настоящее время в стадии банкротства, стратегической задачей является восстановление производства в прежних объёмах на существующих площадках.

ЗАО «Роскитинвест» планирует расширение производства по выпуску фанеры, ДСП, пиломатериала, для чего предполагается реконструкция существующей котельной с её переводом в когенерационный цикл. Необходимая электрическая мощность - 38821 кВт. Предполагаемая мощность реконструируемой ТЭЦ – 36 МВт электрической мощности. Планируется установка:

- семи котлов типа ГМ-50-39-440, четыре из которых газовые, 3 – с шахтной топкой для работы на древесных отходах с возможностью сжигания природного газа;

- двух теплофикационных турбин с конденсатором типа ПТ-12-35/10 с расходом пара 150 т/ч;

- одной турбины с противодавлением Р-12-3,4/0,5-1 с расходом пара 100 т/ч.

В соответствии с планом развития производства, к 2015-2017 году объём древесных отходов производства составит около 300 тыс.тонн в год, что позволит обеспечить собственную выработку 16 МВт электроэнергии. Дополнительно 20 МВт мощности предполагается получать при сжигании природного газа с последовательным увеличением объёма его потребления с 40 млн.м3 в 2014 году до 90 млн.м3 в 2017 году.

Возможна реализация сбросной тепловой энергии в микрорайоне «Лесозавод», однако для этого необходимо строительство тепловых сетей и ЦТП. Учитывая малую тепловую нагрузку микрорайона (2 Гкал/ч), и высокие затраты на строительство сетей и ЦТП, данный вариант развития теплоснабжения может быть неэффективным. Необходимо выполнение технико-экономического обоснования на этапе предпроектных работ, при условии реализации мероприятия по реконструкции котельной ЛПК.

Таблица 1.6 -  Прирост объёмов потребления тепловой энергии (мощности) объектами жилищного фонда и социальной сферы

| Район строительства | Время строительства | Площадь, тыс.м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Годовое потребление т/э Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | всего | отопление | ГВС | всего |
| Жилищный фонд |  | 405,5 | 29,049 | 4,194 | 33,242 | 78803,7 | 12412,5 | 91216,2 |
| Многоквартирный жилфонд |  | 188,6 | 11,418 | 2,490 | 13,908 | 30559,9 | 7200,7 | 37760,6 |
| Чернышевского-Хвойная-Зонная | 2012-2018 | 14,4 | 1,123 | 0,193 | 1,316 | 3073,5 | 589,2 | 3662,7 |
| Ленина 50а | 2012-2013 | 1,6 | 0,079 | 0,023 | 0,102 | 217,2 | 69,5 | 286,8 |
| Гагарина -370 Стр.дивизии | 2012-2018 | 21,6 | 1,685 | 0,289 | 1,974 | 4610,2 | 883,8 | 5494,1 |
| Толстого-Сельская | 2012-2015 | 3,0 | 0,151 | 0,040 | 0,191 | 412,5 | 122,8 | 535,2 |
| Стадионная-Липатова-Партизанская-Ленина | 2019 | 3,0 | 0,151 | 0,040 | 0,191 | 412,5 | 122,8 | 535,2 |
| Ленина-Липатова-Электрический-Горсад | 2019 | 6,0 | 0,301 | 0,080 | 0,382 | 824,9 | 245,5 | 1070,4 |
| Дзержинского-Кошевого-Песочная | 2020 | 9,0 | 0,702 | 0,120 | 0,822 | 1237,4 | 368,3 | 1605,6 |
| Станционная-Ленина | 2021-2028 | 8,2 | 0,640 | 0,108 | 0,747 | 1750,2 | 397,3 | 2147,5 |
| Гагарина- 370 Стр.дивизии | 2021-2028 | 16,8 | 1,310 | 0,221 | 1,531 | 3585,7 | 193,9 | 3779,6 |
| Железнодорожный, Санционная-Партизанская | 2021-2028 | 9,0 | 0,452 | 0,118 | 0,571 | 1237,4 | 362,0 | 1599,4 |
| Станционная-Электрический | 2021-2028 | 6,0 | 0,301 | 0,079 | 0,380 | 824,9 | 241,3 | 1066,2 |
| Партизанская-Ленина-Челюскина-Лазо | 2021-2028 | 30,0 | 1,507 | 0,395 | 1,902 | 4124,5 | 1206,7 | 5331,2 |
| Партизанская-Ленина-Челюскина-Лазо | 2029-2035 | 60,0 | 3,015 | 0,784 | 3,798 | 8249,1 | 2397,5 | 10646,6 |
| Индивидуальный жилфонд |  | 216,9 | 17,631 | 1,704 | 19,335 | 48243,8 | 5211,8 | 53455,6 |
| периферийные районы, зап.часть, Феоктистовка | 2012-2020 | 196,9 | 16,005 | 1,550 | 17,555 | 43796,0 | 4740,2 | 48536,2 |
| западная часть | 2021-2028 | 10,0 | 0,813 | 0,077 | 0,890 | 2223,9 | 236,6 | 2460,5 |
| западная часть | 2029-2035 | 10,0 | 0,813 | 0,077 | 0,890 | 2223,9 | 235,1 | 2458,9 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  | 54,3 | 3,828 | 1,794 | 5,622 | 8529,6 | 2125,3 | 10655 |
| Межмуниципальный медицинский центр | 2012-2015 | 3,0 | 0,171 | 0,029 | 0,200 | 467,4 | 43,1 | 510,5 |
| Комплекс объектов здравоохранения | 2012-2020 | 1,2 | 0,068 | 0,012 | 0,080 | 187,0 | 17,2 | 204,2 |
| Объект соц.обслуживания престарелых и инвалидов | 2012-2015 | 0,7 | 0,039 | 0,091 | 0,130 | 105,6 | 278,3 | 383,9 |
| Объект соц.обслуживания престарелых и инвалидов | 2016-2020 | 0,7 | 0,039 | 0,091 | 0,130 | 105,6 | 278,3 | 383,9 |
| Многопрофильный учебный центр (южн) | 2012-2015 | 5,0 | 0,310 | 0,017 | 0,327 | 848,1 | 14,9 | 863,0 |
| Театр (р-н Гор.сада) | 2012-2016 | 1,1 | 0,089 | 0,028 | 0,117 | 234,2 | 24,9 | 259,0 |
| Общеобразовательная школа (западный) | 2021-2035 | 5,1 | 0,417 | 0,035 | 0,451 | 1140,0 | 31,0 | 1171,0 |
| Школа-детский сад (40-шк/80-дошк, Лесозавод) | 2012-2020 | 1,8 | 0,120 | 0,044 | 0,165 | 329,4 | 49,7 | 379,1 |
| Детский сад (ул.Гагарина-Центральная-370) | 2012-2020 | 1,6 | 0,109 | 0,066 | 0,175 | 298,0 | 74,6 | 372,6 |
| Детский сад (западный) | 2021-2035 | 1,1 | 0,073 | 0,044 | 0,117 | 199,3 | 49,7 | 249,0 |
| Детский сад (западный) | 2012-2020 | 1,2 | 0,085 | 0,051 | 0,136 | 232,5 | 58,0 | 290,5 |
| Детский сад (центральный, зона инд.застройки) | 2021-2035 | 1,1 | 0,073 | 0,044 | 0,117 | 199,3 | 49,7 | 249,0 |
| Детский сад (центральный, зона рек-ции) | 2012-2020 | 1,2 | 0,085 | 0,051 | 0,136 | 232,5 | 58,0 | 290,5 |
| перепрофилирование 2,3 корп.д/с «Рыбка» | 2012-2020 | 2,9 | 0,196 | 0,059 | 0,255 | 536,8 | 66,3 | 603,1 |
| ремонт СОШ № 5 (мкр.ТРЗ) | 2012-2020 | 6,6 | 0,319 | 0,002 | 0,320 | 872,7 | 2,0 | 874,7 |
| Объект дополнительного образования (южный) | 2012-2020 | 1,1 | 0,062 | 0,007 | 0,069 | 169,0 | 8,9 | 177,9 |
| Оздоровительный комплекс с бассейном (ул.9 Мая) | 2011-2013 | 5,3 | 0,488 | 0,369 | 0,857 | 441,7 | 298,2 | 739,9 |
| Оздоровительный комплекс с бассейном (центр) | 2021-2035 | 5,3 | 0,488 | 0,369 | 0,857 | 441,7 | 298,2 | 739,9 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (южн) | 2021-2035 | 1,5 | 0,100 | 0,089 | 0,189 | 264,3 | 99,4 | 363,7 |
| Спортзал (р-н Горсада) | 2012-2020 | 1,5 | 0,109 | 0,089 | 0,198 | 275,4 | 99,4 | 374,8 |
| Спортзал (западный) | 2012-2020 | 1,5 | 0,109 | 0,089 | 0,198 | 275,4 | 99,4 | 374,8 |
| Крытый хоккейный корт (Ленина 49) | 2012-2020 | 1,6 | 0,130 | 0,089 | 0,219 | 279,5 | 99,4 | 378,9 |
| Клуб (южный р-н) | 2012-2020 | 0,7 | 0,046 | 0,009 | 0,055 | 121,4 | 8,6 | 130,0 |
| Клуб (центр.часть) | 2021-2035 | 0,7 | 0,046 | 0,009 | 0,055 | 121,4 | 8,6 | 130,0 |
| Клуб (западный р-н) | 2021-2035 | 0,7 | 0,046 | 0,009 | 0,055 | 121,4 | 8,6 | 130,0 |
| Филиал библиотеки (западный р-н) | 2021-2035 | 0,2 | 0,011 | 0,001 | 0,013 | 29,7 | 0,9 | 30,6 |
| Прочие объекты инфраструктуры |  | 15,3 | 1,131 | 0,270 | 1,401 | 2983,2 | 1974,8 | 4958,0 |
| Многопрофильный центр (комплекс, 9 Мая36-40) | 2013-2015 | 9,6 | 0,816 | 0,173 | 0,990 | 2150,8 | 1381,7 | 3532,5 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (центральный р-н) | 2021-2035 | 0,9 | 0,050 | 0,011 | 0,060 | 130,8 | 86,2 | 217,0 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (южный р-н) | 2012-2020 | 1,8 | 0,099 | 0,022 | 0,121 | 261,7 | 172,3 | 434,0 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (западный р-н) | 2021-2035 | 2,2 | 0,124 | 0,027 | 0,151 | 327,1 | 215,4 | 542,5 |
| Гостиница (центральный р-н) | 2028-2035 | 0,8 | 0,041 | 0,037 | 0,078 | 112,7 | 119,3 | 232,0 |

- Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Условно территорию городского поселения можно разделить на три зоны в зависимости от способа организации теплоснабжения:

- зона коммунального теплоснабжения;

- зона производственного теплоснабжения;

-  зона индивидуального теплоснабжения.

В зоне коммунального теплоснабжения функционируют 15 теплоисточников (в т.ч. «ЦРБ») суммарной тепловой мощностью 72,91 Гкал/ч, которые обеспечивают  тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения многоквартирный жилищный фонд, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия общей  тепловой нагрузкой  53,45 Гкал/ч.

В зоне производственного теплоснабжения функционируют 22 котельные, суммарной тепловой мощностью 58,204 Гкал/ч, которые вырабатывают  тепловую энергию для нужд ведомственных объектов. Наиболее крупными ведомственными источниками теплоснабжения являются котельные: ООО "Асиновский трактороремонтный завод" и ЗАО «Лесоперерабатывающий комбинат» (ЛПК). Общая тепловая нагрузка потребителей составляет 22,39 Гкал/ч. Основная часть тепловой энергии расходуется на обогрев ведомственных объектов и технологические нужды (95,0 %). Доля ГВС в общем объеме часовой нагрузки ведомственных котельных составляет 5,0 %.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения представлено на схеме поселения.

- 2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В рамках реализации ДЦП «Газификация Томской области на период до 2016 года» на территории поселения и принятой стратегии децентрализации теплоснабжения планируется осуществить ряд изменений схеме теплоснабжения, связанных с перераспределением тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников посредством строительства новых котельных (Таблица 2.1)

Таблица 2.1 – Перераспределение зон действия источников

| Зоны существующих котельных | Зоны новых котельных |
| --- | --- |
| МПМК | МПМК, ДРСУ |
| ДРСУ | РММ АИТ, БМК (Ленина 91) |
| РТП, Автомобилист | РТП |
| ПУ-24 | ПУ-24+ПУ-24 |
| ВЭС | БМК ВЭС |
|  | БМК (Центральная, Ленина 38а) |
|  | БМК ДЮСШ (Горсад) |
| БМК Гагарина | БМК Гагарина |
|  | БМК Чернышевского |
| БМК Морозова | БМК Морозова+ПУ-8 |
|  | БМК Бассейн |

В период с 2021-2028 год генеральным планом предусмотрен снос ветхих домов и частного сектора в границах «Станционная - Ленина» (и застройка квартала многоэтажными жилыми домами. Кроме того, предполагается строительство жилья в границах улиц «Гагарина - 370 Стр.дивизии», «Чернышевского» и ввод межмуниципального многофункционального центра, расположенного за пределами существующих зон теплоснабжения. Во избежание необоснованных затрат на создание дополнительных тепловых мощностей по существующим источникам, предлагается на данных территориях строительство блочно-модульных газовых котельных.

Мощность источников в границах «Станционная - Ленина» (БМК ул. Станционная*) и «Гагарина –-370 Стр.дивизии»** составит 1,2 МВт и 2,6 МВт соответственно (БМК Гагарина- 370 Стр.дивизии). В дальнейшем планируется подключение данных объектов к системе АДСУ на базе котельной «ПУ-24» и котельной «Гагарина».

Мощность источника межмуниципального многофункционального центра составит 2 МВт. Планируется его  подключение к системе АДСУ на базе котельной «Морозова».

___________________________________________________________________

* - с северной стороны от МКД №25 по ул. Станционной ориентир на расстоянии 50м

** -  с северной стороны от существующей котельной по ул. им. Гагарина, 10/1

- 2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время значительная территория города представлена малоэтажной индивидуальной застройкой и не охвачена централизованным теплоснабжением. Здесь осуществляется автономное теплоснабжение на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

Индивидуальный жилищный фонд города на 96,5% обеспечен местным печным отоплением. Для нужд отопления индивидуального жилищного фонда (244 тыс.кв.м)  в 2011 год использовано 11,3 тыс.тонн условного топлива, в основном дров.

Генпланом городского поселения предусмотрены перспективные зоны индивидуальной застройки,  которые обеспечат прирост индивидуального жилищного фонда  на 216,9 тыс. м2. На первом этапе до 2020 года будут застраиваться периферийные районы, д. Феоктистовка и начнется освоение западной части города. На втором и третьем этапах индивидуальное строительство продолжится в основном в западной части города (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Характеристики зон индивидуальной застройки

| Район строительства | Время строительства | Площадь, тыс.м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | всего |
| Индивидуальный жилфонд |  | 216,9 | 17,631 | 1,704 | 19,335 |
| периферийные районы, зап.часть, Феоктистовка | 2012-2020 | 196,9 | 16,005 | 1,550 | 17,555 |
| западная часть | 2021-2028 | 10,0 | 0,813 | 0,077 | 0,890 |
| западная часть | 2029-2035 | 10,0 | 0,813 | 0,077 | 0,890 |

В рамках реализации программы газоснабжения и газификации Томской области предполагается газифицировать существующий индивидуальный жилищный фонд, что позволит организовать отопление и горячее водоснабжение с использованием газовых поквартирных теплогенераторов. Этот же подход целесообразно использовать в зонах перспективной индивидуальной застройки.

- 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расчетного резерва тепловой мощности.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.3, 2.4.

Таблица 2.3 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в  зонах действия источников (на 1.01.2012)

| Наименование | Уст. мощность | Нагрузка кот-ой | Коэф-т исп-ия | Нагрузка аб-ов, | отопление | ГВС | Резерв по мощности, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной | Гкал/ч | Гкал/ч | мощности | Гкал/ч | технология | Гкал/ч |  |
| Автомобилист | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,2 |
| БМК Белочка | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,0 |
| ВЭС | 8,60 | 10,31 | 1,20 | 8,45 | 7,69 | 0,76 | 0,0 |
| БМК Гагарина | 12,90 | 10,34 | 0,80 | 7,86 | 6,85 | 1,01 | 0,0 |
| Дружба | 15,48 | 9,10 | 0,59 | 7,47 | 6,14 | 1,33 | 2,5 |
| БМК КПП | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,1 |
| Лесозавод | 2,58 | 2,00 | 0,77 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 0,0 |
| МПМК | 4,97 | 2,65 | 0,53 | 1,95 | 1,63 | 0,32 | 0,7 |
| БМК Нефтебаза | 0,34 | 0,28 | 0,82 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,0 |
| БМК ПМК-16б | 0,86 | 0,79 | 0,91 | 0,61 | 0,56 | 0,05 | 0,0 |
| БМК РТП | 3,44 | 2,21 | 0,64 | 1,73 | 1,44 | 0,29 | 0,4 |
| БМК ХДСУ | 0,34 | 0,22 | 0,63 | 0,19 | 0,17 | 0,02 | 0,0 |
| БМК Морозова | 10,32 | 6,39 | 0,62 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 1,3 |
| БМК ПУ-24 | 5,16 | 3,89 | 0,75 | 3,16 | 2,61 | 0,56 | 0,0 |
| Всего по АТЭК: | 67,09 | 49,60 | 0,74 | 39,89 | 35,56 | 4,33 | 5,3 |
| АЦРБ | 3,40 | 1,75 | 0,52 | 1,60 | 1,20 | 0,41 | 0,5 |
| ДРСУ | 2,42 | 2,10 | 0,87 | 1,52 | 1,42 | 0,11 | 0,0 |
| Всего по коммунальным: | 72,91 | 53,5 | 0,73 | 43,02 | 38,18 | 4,84 | 5,8 |
| ДЮСШ | 0,03 | 0,03 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,0 |
| СОШ №6 | 1,38 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1,0 |
| САХ Баня №2 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,3 |
| САХ Баня №3 | 0,25 | 0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 0,04 | 0,1 |
| МУП САХ Буева | 2,06 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,4 |
| Никитина, 31 АВУ. | 0,85 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,5 |
| Ленина, 121 АВУ | 0,86 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,6 |
| Реабил-й центр | 0,11 | 0,08 | 0,78 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,0 |
| Горвоенкомат | 0,60 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,4 |
| ОГУ РайПО | 0,75 | 0,33 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,2 |
| ОГБОУ АПТЛ №8 | 0,60 | 0,36 | 0,60 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,1 |
| ОГБОУ ПУ-24 | 1,00 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,2 |
| Почтампт | 1,03 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,5 |
| ТРЗ | 7,58 | 7,25 | 0,96 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 0,0 |
| ул.И.Буева КПП | 0,60 | 0,51 | 0,85 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,0 |
| ФКУ ИК-2 | 7,68 | 0,54 | 0,07 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 4,8 |
| Реалбаза | 1,92 | 1,23 | 0,64 | 1,23 | 0,23 | 1,00 | 0,1 |
| "Сиб.фанера" | 2,10 | 0,45 | 0,22 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 1,0 |
| СП "Технолес" | 5,12 | 0,61 | 0,12 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 3,0 |
| АРКС ЛПК | 21,20 | 9,51 | 0,45 | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 5,3 |
| УФНС | 0,15 | 0,08 | 0,52 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,0 |
| РЖД | 1,84 | 0,38 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,9 |
| Всего по Асино: | 131,11 | 75,90 | 0,58 | 65,40 | 59,50 | 5,90 | 26,2 |

Реконструкция (новое строительство) котельных ООО «АТЭК» проводилась в период с 2007 по 2010 годы. Оборудование выбиралось исходя из существующих нагрузок абонентов и нормативных потерь в тепловых сетях. В настоящее время в целом по системе резерв  мощности недостаточен, по котельной «ВЭС» наблюдается дефицит мощности. По котельной «Белочка», отсутствует аварийный резерв, что негативно сказывается на надёжности функционирования системы.

Резерв котельной «Автомобилист» можно не принимать в расчёт в связи с закрытием данной котельной. Резерв котельной «РТП» сократится до 0,2 Гкал/ч при присоединении абонентов котельной «Автомобилист».

По котельным «Дружба», «Морозова», «МПМК» в перспективе увеличение резерва мощности будет обеспечено за счет переключения  абонентов на другие источники, увеличением мощности, снижением потерь в тепловых сетях при их реконструкции.

Резерв по мощности «ЦРБ» обеспечит подключение нового корпуса больницы.

По остальным коммунальным котельным в настоящее время резерв отсутствует. В настоящее время в среднем по коммунальным системам потери в сетях значительны и достигают 24%. Их сокращение за счет использования высокоэффективной тепловой изоляции при реконструкции тепловых сетей позволит в перспективе создать дополнительный резерв мощности.

Пропускная способность сетей в целом достаточна. Имеются в небольшом отдельные участки распределительных сетей с заниженным диаметром по сетям котельных «Гагарина», «Морозова», «Дружба», «МПМК», «ВЭС», «ПУ-24», «ХДСУ», «Лесозавод».

По большинству ведомственных котельных резерв по мощности имеется, что явилось следствием сокращения объёмов выпускаемой продукции и оказания услуг.

В настоящее время этот резерв тепловой мощности остаётся невостребованным.

Ограниченная пропускная способность отдельных участков трубопроводов теплосетей,  дефицит мощности теплоисточников снижают качество услуг теплоснабжения в период пиковых нагрузок.

Таблица 2.4 - Перспективные балансы тепловой мощности в зонах теплоснабжения коммунальных котельных (газ)

|  | на 1.01.2013 |  |  |  |  | на 1.01.2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона теплоснабжения | Уст.мощность источников | Коэф-т исп-ия | Резерв/ дефицит мощности | Нагрузка источников | Нагрузка аб-ов | Уст.мощность источников | Коэф-т исп-ия | Резерв/ дефицит мощности | Нагрузка источников | Нагрузка аб-ов |
|  | Гкал/ч | мощности | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | мощности | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| "Белочка" | 0,86 | 89,6% | 0,00 | 0,77 | 0,61 | 1,03 | 74,7% | 0,03 | 0,77 | 0,61 |
| "ВЭС" (ВЭС, Центральная, Горсад) | 8,60 | 100,0% | 0,00 | 8,60 | 6,77 | 11,04 | 73,1% | 1,15 | 8,07 | 6,77 |
| "Гагарина" - "Морозова" с ПУ-8 (+Чернышевского+Бассейн) | 23,22 | 73,2% | 1,58 | 17,00 | 13,28 | 28,03 | 73,6% | 5,70 | 20,62 | 16,54 |
| "ПУ-24" с ПУ-24 | 5,16 | 78,5% | 0,08 | 4,05 | 3,64 | 6,90 | 72,1% | 1,02 | 4,97 | 4,06 |
| "Дружба" | 15,48 | 59,9% | 3,28 | 9,27 | 7,62 | 15,48 | 59,5% | 3,23 | 9,21 | 7,62 |
| "КПП" | 0,34 | 34,8% | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Лесозавод" | 2,58 | 77,5% | 0,06 | 2,00 | 1,74 | 2,41 | 83,0% | 0,00 | 2,00 | 1,74 |
| "Нефтебаза" | 0,34 | 82,6% | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 83,8% | 0,00 | 0,28 | 0,24 |
| "ПМК-16б" | 0,86 | 85,8% | 0,00 | 0,74 | 0,52 | 1,03 | 69,7% | 0,11 | 0,72 | 0,57 |
| "ХДСУ" | 0,34 | 64,2% | 0,05 | 0,22 | 0,19 | 0,26 | 83,9% | 0,00 | 0,22 | 0,19 |
| "МПМК-РТП-ДРСУ-Автомобилист" | 10,83 | 69,0% | 1,19 | 7,47 | 5,69 | 9,08 | 75,6% | 0,40 | 6,87 | 5,53 |
| "АЦРБ" | 3,4 | 52,5% | 0,94 | 1,78 | 1,60 | 3,20 | 66,1% | 0,45 | 2,11 | 1,93 |
| БМК 9 Мая 36-40 (перспектива 2014) | - | - | - | - | - | 1,72 | 67,7% | 0,30 | 1,16 | 0,99 |
| БМК ул. Станционная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК Гагарина- 370 Стр.дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 72,01 | 72,6% | 7,33 | 52,31 | 41,99 | 80,52 | 70,8% | 12,07 | 57,02 | 46,79 |
| Зона теплоснабжения | на 1.01.2021 |  |  |  |  | на 1.01.2029 |  |  |  |  |
| "Белочка" | 1,03 | 74,7% | 0,03 | 0,77 | 0,61 | 1,03 | 74,7% | 0,03 | 0,77 | 0,61 |
| "ВЭС" (ВЭС, Центральная, Горсад) | 11,04 | 78,9% | 0,09 | 8,72 | 7,35 | 11,04 | 82,8% | 0,09 | 9,14 | 7,73 |
| "Гагарина" - "Морозова" с ПУ-8 (+Чернышевского+Бассейн) | 28,03 | 83,2% | 2,99 | 23,33 | 18,98 | 28,03 | 84,3% | 0,11 | 23,63 | 19,49 |
| "ПУ-24" с ПУ-24 | 6,90 | 75,2% | 0,80 | 5,19 | 4,25 | 6,90 | 77,5% | 0,17 | 5,35 | 4,40 |
| "Дружба" | 15,48 | 62,1% | 2,83 | 9,61 | 7,98 | 15,48 | 76,2% | 0,59 | 11,79 | 9,94 |
| "КПП" | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Лесозавод" | 2,41 | 83,0% | 0,00 | 2,00 | 1,74 | 2,41 | 83,0% | 0,00 | 2,00 | 1,74 |
| "Нефтебаза" | 0,34 | 83,8% | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 83,8% | 0,00 | 0,28 | 0,24 |
| "ПМК-16б" | 1,03 | 69,7% | 0,11 | 0,72 | 0,57 | 1,03 | 69,7% | 0,11 | 0,72 | 0,52 |
| "ХДСУ" | 0,26 | 83,9% | 0,00 | 0,22 | 0,19 | 0,26 | 83,9% | 0,00 | 0,22 | 0,19 |
| "МПМК-РТП-ДРСУ-Автомобилист" | 9,08 | 75,6% | 0,40 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 75,6% | 0,23 | 6,87 | 5,53 |
| "АЦРБ" | 3,20 | 73,4% | 0,21 | 2,35 | 2,14 | 3,20 | 73,6% | 0,05 | 2,35 | 2,14 |
| БМК 9 Мая 36-40 (перспектива 2014) | 1,72 | 67,7% | 0,30 | 1,16 | 0,99 | 1,72 | 67,7% | 0,30 | 1,16 | 0,99 |
| БМК ул. Станционная | - | - | - | - | - | 1,03 | 85,2% | 0,00 | 0,88 | 0,75 |
| БМК Гагарина- 370 Стр. дивизии | - | - | - | - | - | 2,24 | 80,4% | 0,10 | 1,80 | 1,53 |
| Всего: | 78,80 | 76,2% | 7,46 | 60,05 | 49,58 | 83,80 | 79,9% | 1,78 | 66,97 | 55,81 |

Таблица 2.5 - Перспективные балансы тепловой мощности в зонах теплоснабжения ведомственных котельных

|  |  | на 1.01.2013 |  |  |  |  | на 1.01.2029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона теплоснабжения | Вид топлива | Уст. мощность источников | Коэф-т исп-ия | Резерв/ дефицит мощности | Нагрузка источников | Нагрузка аб-ов | Уст.мощность источников | Коэф-т исп-ия | Резерв/ дефицит мощности | Нагрузка источников | Нагрузка аб-ов |
|  |  | Гкал/ч | мощности | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | мощности | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ДЮСШ | газ | 0,03 | 100,0% | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100,0% | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| СОШ №6 Причулымский | газ | 1,38 | 14,5% | 1,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 100,0% | 0,00 | 0,20 | 0,18 |
| САХ Баня №2 | газ | 0,50 | 10,0% | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 50,0% | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| САХ Баня №3 | газ | 0,25 | 100,0% | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100,0% | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| МУП САХ Буева 72 | газ | 2,06 | 4,4% | 1,97 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 90,9% | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
| Никитина, 31 Вет.упр. | газ | 0,85 | 11,0% | 0,76 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 83,3% | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| Ленина, 121 Вет.упр. | газ | 0,86 | 2,3% | 0,84 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 83,3% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Реабил-й центр | газ | 0,11 | 77,8% | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 83,3% | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
| Горвоенкомат | газ | 0,60 | 11,1% | 0,53 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 83,3% | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| ОГУ РайПО | газ | 0,75 | 43,8% | 0,42 | 0,33 | 0,30 | 0,43 | 76,4% | 0,10 | 0,33 | 0,30 |
| Советская 28 Почтампт | газ | 1,03 | 18,4% | 0,84 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 90,2% | 0,02 | 0,19 | 0,19 |
| ТРЗ | Газ/др.отходы | 7,58 | 95,7% | 0,33 | 7,25 | 7,25 | 7,74 | 93,7% | 0,49 | 7,25 | 7,25 |
| ул.И.Буева КПП | газ | 0,60 | 85,0% | 0,09 | 0,51 | 0,51 | 0,60 | 85,0% | 0,09 | 0,51 | 0,51 |
| ФКУ ИК-2 | газ | 7,68 | 7,1% | 7,14 | 0,54 | 0,50 | 1,26 | 43,1% | 0,72 | 0,54 | 0,50 |
| Реалбаза | газ | 1,92 | 63,9% | 0,69 | 1,23 | 1,23 | 0,72 | 170,5% | -0,51 | 1,23 | 1,23 |
| ООО "Сиб.фанера" | Др/др.отходы | 2,10 | 21,6% | 1,65 | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 87,2% | 0,07 | 0,45 | 0,45 |
| СП "Технолес" | газ | 5,12 | 11,9% | 4,51 | 0,61 | 0,61 | 0,86 | 70,9% | 0,25 | 0,61 | 0,61 |
| АРКС ЛПК | Др.отходы/газ | 21,20 | 44,9% | 11,69 | 9,51 | 9,51 | 224,0 | 100,0% | 0,00 | 224,00 | 9,51 |
| УФНС, Стадионная 35 | газ | 0,15 | 51,6% | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 83,3% | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
| РЖД | газ | 1,84 | 20,8% | 1,46 | 0,38 | 0,27 | 0,43 | 88,8% | 0,05 | 0,38 | 0,27 |
| Всего по прочим котельным |  | 56,60 | 38,8% | 34,64 | 21,97 | 21,75 | 237,86 | 99,4% | 1,40 | 236,46 | 21,75 |

- .Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения

- 3.1 Основные направления совершенствования систем теплоснабжения

За последние десять лет количество коммунальных котельных в городе значительно сократилось (с 33 до 16), в основном  за счет укрупнения теплоисточников посредством ликвидации мелких нерентабельных котельных.

На первом этапе до 2006 года процесс перестройки схемы теплоснабжения носил в основном стихийный характер и был основан на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат. Корректировка схемы теплоснабжения города являлась определенным этапом модернизации ЖКХ города, направленным на повышение эффективности систем теплоснабжения, результаты которого очевидны.

Наиболее существенные изменения в системе теплоснабжения г. Асино произошли в 2006-2010 годы.  В рамках реализации программы «Модернизация и развитие системы теплоснабжения г. Асино на 2011-2016 г.г.»  проведена оптимизация схемы теплоснабжения.  За счет повышения степени централизации теплоснабжения число коммунальных котельных сократилось с 25 до 16 единиц, установленная мощность с 101,7 Гкал/ч до 72,91 Гкал/ч, протяжённость сетей в двухтрубном исполнении  - с 98 до 60,8 км. Реализация проекта межтопливного замещения позволила вывести из употребления дорогостоящее жидкое топливо (нефть). Централизация теплоснабжения обеспечила в значительной степени сокращение производственных  издержек

Вместе с тем, необходимо признать, что потенциальные возможности этого этапа модернизации в основном исчерпаны.

В настоящее время повышение эффективности систем теплоснабжения напрямую связано с необходимостью их технического перевооружения. Состояние коммунальной энергетики характеризуется высокой степенью износа сетей, а также основного и вспомогательного оборудования по котельным «Автомобилист», «ДРСУ», «МПМК», «АЦРБ», отсутствием оборудования химводоподготовки на источниках. Следствием этого, является повышение аварийности, низкий КПД, сверхнормативные потери в сетях, что приводит к неудовлетворительной работе коммунальных предприятий теплоснабжения и неуклонному росту тарифов на их услуги, а также снижению качества услуг теплоснабжения.

Важнейшим направлением совершенствования теплоснабжения является необходимость изменения сложившейся структуры топливного баланса территории. Несмотря на то, что структура топливного баланса в последние годы претерпела существенные изменения, ее нельзя считать рациональной, реализация ДЦП «Газификация Томской области на период до 2016 года» внесет в нее существенные коррективы.

Предложения по совершенствованию существующей системы направлены на повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, снижение непроизводительных потерь энергии, минимизацию капитальных и эксплуатационных затрат по системе, создание условий для дальнейшего развития жилищного и инфраструктурного строительства на территории города.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения разработаны с учетом требований:

- перевода на газ источников тепловой энергии и потребителей в районах комплексной застройки территории;

- обеспечения приростов тепловой нагрузки  в существующих зонах действия источников;

- децентрализации теплоснабжения;

- перераспределения тепловой нагрузки между действующими источниками;

- обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей (участков тепловых сетей) с исчерпанным установленным ресурсом;

- обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям

- диспетчеризации и автоматизации технологических процессов производства и распределения тепловой энергии.

- 3.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения котельных «МПМК», «ДРСУ», «РТП», «Автомобилист»

Основными проблемами эксплуатации систем являются:

- износ основного и вспомогательного оборудования котельных «Автомобилист», «ДРСУ», МПМК»;

-  низкая ресурсная эффективность;

- значительный уровень износа сетей;

- высокие непроизводительные потери в тепловых сетях;

- необходимость подключения в перспективе дополнительной тепловой нагрузки (0,191 Гкал/ч) в районе ул.Толстого-ул.Сельская.

Рассмотрены различные варианты развития систем, в качестве оптимального выбран вариант,  предусматривающий следующие изменения в зоне действия теплоисточников:

- закрытие котельной «Автомобилист» и подключение абонентов котельной к сетям «РТП» со строительством двухтрубных транзитных сетей (2dу80, 430 м) до сетей «Автомобилист», а также заменой участка теплотрассы (2dу80, 55 м);

- переключение абонента «Ж/д Ленина 89» на котельную «МПМК» с подключением к новой трассе «МПМК»- ул.Ленина и отключением участка ветхой сети (2dу 100, 2dу 50 - 360,8 м) ТК-4 – «Ленина 89) котельной РТП;

- переключение абонентов жилых домов ул.Сельская 42, 31а, 31б, 31в, Рабочая 161а, пром.зданий Ленина 130 и Ленина 130/1 на котельную «МПМК» с подключением к новой трассе «МПМК»- ул.Ленина и отключением участка ветхой сети «ДРСУ»-Ленина 130 (2dу 100, 2dу 50 - 104,3 м);

- ликвидация незагруженного ветхого протяжённого участка сети котельная «МПМК»-ТК-1 (2dу 150, 2dу 100 - 529,2 м);

- строительство участков тепломагистрали котельная «МПМК»-ТК-1/ (2dу 250, dу 125/80 - 167,3 м), ТК-1/ - ТК-1// (ул.Ленина) (2dу 200, 2dу 100/70 - 100 м), ТК-1// - ул.Ленина 81 (2dу 150, dу 100/70 110 м), Ленина 89 - ТК-1// (2dу 100, 2dу 50 - 54 м);

- отключение базы ДРСУ и перевод зданий базы на автономные источники теплоснабжения (газовые индивидуальные котлы в зданиях, газовые излучатели), что приведёт к значительной экономии по тепловой энергии для ДРСУ;

- отключение участка котельная - «ДРСУ» -  врезка Ленина 91;

- строительство головного участка сети от БМК «Ленина 91» до существующего участка трассы (2dу 100, 2dу 50 -   5-6 м);

- замена сети со снижением диаметра с 100 до 80 мм до Ленина 91 (144 м);
- реконструкция  ветхого участка со снижением диаметра (с 100 до 80 мм - 77 м);

- монтаж блочно-модульных газовых  котельных «РТП», «МПМК», «Ленина 91».

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции систем РТП-МПМК-ДРСУ-Автомобилист представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели реализации варианта реконструкции систем РТП-МПМК-ДРСУ-Автомобилист

| Показатели | Котельные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПМК | Ленина 91 | РТП | РММ АИТ |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 5,16 | 0,72 | 3,20 | 0,34 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 69,4% | 72,6% | 79,8% | 100,0% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 3,580 | 0,52 | 2,55 | 0,34 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 2,993 | 0,376 | 1,975 | 0,34 |
| в т.ч. Отопление | 2,570 | 0,327 | 1,654 | 0,34 |
| ГВС | 0,423 | 0,049 | 0,321 | 0,000 |
| Выработка т/эн, Гкал | 8299,9 | 777,6 | 7193,9 | 857,9 |
| СН, Гкал | 166,0 | 15,6 | 143,9 | 17,2 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 8 133,9 | 762,1 | 7 050,0 | 840,7 |
| Потери в сетях, Гкал | 1 333,6 | 215,7 | 1 595,6 | 0 |
| Потери в сетях, % | 16,4% | 28,3% | 22,6% | 0,0% |
| Полезный отпуск | 6800,2 | 546,4 | 5454,4 | 840,7 |
| в т.ч. Отопление | 5610,3 | 366,7 | 4236,5 | 840,7 |
| ГВС | 1190,0 | 179,7 | 1217,9 | 0,0 |
| КПД котельной, % | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1303,0 | 122,1 | 1129,4 | 134,7 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1085,8 | 101,7 | 941,1 | 112,2 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 5019,6 | 470,3 | 4350,8 | 518,8 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 216,6 | 20,3 | 187,8 | 17,2 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 788,5 | 73,9 | 683,4 | 62,5 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 3,8 | 0,4 | 3,3 | 0,4 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 101,5 | 9,5 | 88,0 | 10,5 |
| Численность персонала, чел | 6,7 | 3,8 | 5,6 | 1,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1342,7 | 761,6 | 1122,3 | 200,4 |
| Амортизация, тыс.руб | 1290,8 | 103,7 | 1035,4 | 0,0 |
| Ремонт, тыс. | 630,5 | 50,7 | 505,7 | 0,0 |
| Прочие расходы | 1947,7 | 156,5 | 1562,2 | 0,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 11121,4 | 1626,1 | 9347,8 | 792,2 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1635,4 | 2976,3 | 1713,8 | 942,3 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 3,752 | 0,836 | 3,932 | 0 |
| Габариты БМК | 14,4*7,2*3,2 | 4,8*7,2*3,2 | 12*7,2*3,1 | - |
| Затраты котельная, тыс.руб | 38640 | 10515,0 | 26690,03 | 5750 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб | 58,0 | 16,5 | 58,00 | 16,5 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 2631,2 | 1496,0 | 1898,6 | 1210,0 |
| Затраты сети, тыс.руб | 6185,6 | 3047,4 | 3977,0 | 0,0 |
| Затраты всего, тыс.руб | 47514,84 | 15074,9 | 32623,6 | 6976,5 |

Сравнение показателей функционирования существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнительные показателей эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 11,73 | 9,42 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 63,1% | 74,2% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 7,403 | 7,00 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 5,686 | 5,686 |
| в т.ч. Отопление | 4,893 | 4,893 |
| ГВС | 0,793 | 0,793 |
| Выработка т/эн, Гкал | 18123,9 | 17129,3 |
| СН, Гкал | 362,5 | 342,6 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 17761,4 | 16786,7 |
| Потери в сетях, Гкал | 4197,7 | 3145,0 |
| Потери в сетях, % | 23,6% | 18,7% |
| Полезный отпуск | 13641,7 | 13641,7 |
| в т.ч. Отопление | 11054,2 | 11054,2 |
| ГВС | 2587,6 | 2587,6 |
| КПД котельной, % | 55,1 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,259 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 4697,9 | 2689,1 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 6579,7 | 2240,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 16261,6 | 10359,6 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 784,8 | 441,8 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 2856,6 | 1608,3 |
| Расход подпиточной воды (без ГВС), тыс.м3 | 8,34 | 7,9 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 221,6 | 209,4 |
| Численность персонала, чел, по системе | 42,2 | 17,1 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 8463,1 | 3427,0 |
| Амортизация, тыс.руб | 2669,4 | 2429,9 |
| Ремонт, тыс. | 1303,9 | 1186,9 |
| Прочие расходы | 4027,8 | 3666,4 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 35803,9 | 22887,5 |
| Себестоимость т/э по зоне обслуживания, руб/Гкал | 2624,59 | 1677,8 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 10,566 | 8,520 |

Система теплоснабжения котельной «ПУ-24»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- значительные потери тепловой энергии;

- отсутствие системного резерва по источнику;

- высокие потери напора на участке Партизанская  - Станционная;

- необходимость подключения в перспективе дополнительной тепловой нагрузки (0,571 Гкал/ч).

Рассмотрены различные варианты развития, в том числе децентрализации системы, в качестве оптимального выбран вариант предусматривающий:

- монтаж блочно-модульной газовой  котельной «ПУ-24» в непосредственной близости от существующей;

- замена зауженных участков теплотрассы Партизанская 19- Партизанская (с 2dу150 на  2dу200,  220 м), Партизанская – ТК-1 (2dу70, 78 м и 2dу80, 78 м на 2dу125), ТК-1– ТК-2 (2dу70, 15,6 м на 2dу100), ТК-2 – отв.Станционная 23  (2dу40 162,3 м на 2dу70), а также сети ГВС (dу100/70 - 390 м на dу150/100).

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции представлены в таблице 3.3

Таблица 3.3 – Технико-экономические показатели варианта реконструкции

| Показатели | БМК «ПУ-24» |
| --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 6,90 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 58,5% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 4,03 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 3,22 |
| в т.ч. Отопление | 2,66 |
| ГВС | 0,56 |
| Выработка т/эн, Гкал | 10971,4 |
| СН, Гкал | 219,4 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 10751,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 2 177,3 |
| Потери в сетях, % | 20,3% |
| Полезный отпуск | 8574,6 |
| в т.ч. Отопление | 6671,3 |
| ГВС | 1903,4 |
| КПД котельной, % | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1722,4 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1435,3 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 6635,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 306,6 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1115,8 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 13,96 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 371,1 |
| Численность персонала, чел, по системе | 9,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1803,7 |
| Амортизация, тыс.руб | 1627,7 |
| Ремонт, тыс. | 795,0 |
| Прочие расходы | 2455,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 14804,5 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1726,55 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 5,230 |
| Габариты БМК | 16,8*7,2*3,2 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 51680,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб | 77,9 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 2910,6 |
| Затраты сети, тыс.руб | 11363,4 |
| Затраты всего, тыс.руб | 66031,8 |

Сравнение показателей существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сравнительные показателей эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 5,16 | 6,90 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 78,5% | 58,5% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 4,05 | 4,03 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 3,22 | 3,22 |
| в т.ч. Отопление | 2,66 | 2,66 |
| ГВС | 0,56 | 0,56 |
| Выработка т/эн, Гкал | 11022,5 | 10971,4 |
| СН, Гкал | 220,4 | 219,4 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 10802,0 | 10751,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 2227,4 | 2 177,3 |
| Потери в сетях, % | 20,6% | 20,3% |
| Полезный отпуск | 8574,6 | 8574,6 |
| КПД котельной, % | 59,3 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,241 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 2655,4 | 1722,4 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 3719,1 | 1435,3 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 9191,7 | 6635,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 306,6 | 306,6 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1115,8 | 1115,8 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 13,96 | 13,96 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 371,1 | 371,1 |
| Численность персонала, чел | 13,6 | 9,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 2732,6 | 1803,7 |
| Амортизация, тыс.руб | 1627,7 | 1627,7 |
| Ремонт, тыс. | 795,0 | 795,0 |
| Прочие расходы | 2455,9 | 2455,9 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 18289,8 | 14804,5 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2133,02 | 1726,55 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 5,230 | 5,23 |

Система теплоснабжения котельной «ВЭС»

Основными проблемами эксплуатации системы являются:

- дефицит мощности существующего источника;

- высокий уровень непроизводительных потерь энергии;

- значительные потери напора на участке ТК-4 - ТК-10;

- необходимость подключения в перспективе  дополнительной тепловой нагрузки (0,96 Гкал/ч).

Выбранным вариантом реконструкции предусматривается:

- изменение схемы сетей с переключением абонентов на три блочно-модульные котельные – «Центральная» (абоненты чётной стороны Ленина), «Горсад» (ДЮСШ, ДК «Восток», Ленина 15, 15а, 23) и «ВЭС» (остальная часть абонентов);

- ликвидация участков трассы ТК-19 -ТК-20 (2dу 250, dу 150/100 -  291,8 м), отв.ДЮСШ – отв. ДШИ (2dу 250, dу 150/100 -  116 м), участка сети ГВС отв. ДШИ – ТК-8 (dу 150/100 -  123,2 м);

- перекладка участков отв. ДЮСШ – ТК-20 (2dу 250, dу 150/100 -   56 м   на 2dу 80), ТК-17 – ТК -19 (2dу 300, dу 150/100 -  161 м) на (2dу 50, dу 40/32 -  161 м);

- строительство головных участков от БМК «Центральная» (2dу 250, dу 150/100 -  20 м) и БМК «Горсад» (2dу 100 -  40 м).

Технико-экономические показатели варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели варианта реконструкции

| 3.5Показатели | Котельные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БМК Центральная | БМК ВЭС | БМК Горсад |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 0,72 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 82,0% | 62,6% | 84,8% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 4,23 | 3,23 | 0,612 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 3,497 | 2,694 | 0,574 |
| в т.ч. Отопление | 3,114 | 2,315 | 0,574 |
| ГВС | 0,383 | 0,378 | 0,000 |
| Выработка т/эн, Гкал | 10733,8 | 8724,8 | 1614,8 |
| СН, Гкал | 214,7 | 174,5 | 32,3 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 10 519,1 | 8 550,3 | 1 582,5 |
| Потери в сетях (норм), Гкал | 1 819,3 | 1 422,1 | 98,3 |
| Потери в сетях, % | 17,3% | 16,6% | 6,2% |
| Полезный отпуск | 8699,8 | 7128,2 | 1484,2 |
| в т.ч. Отопление | 7339,6 | 6030,7 | 1484,2 |
| ГВС | 1360,2 | 1097,6 | 0,0 |
| КПД котельной, % | 91 | 91 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1685,1 | 1369,7 | 253,5 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1404,2 | 1141,4 | 211,3 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 6491,7 | 5276,7 | 976,6 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 280,2 | 227,7 | 32,3 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1019,8 | 828,9 | 117,6 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 4,9 | 4,0 | 0,7 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 131,2 | 106,7 | 18,5 |
| Численность персонала, чел, по системе | 6,1 | 6,3 | 3,8 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1222,5 | 1262,6 | 761,6 |
| Амортизация, тыс.руб | 1651,4 | 1353,1 | 281,7 |
| Ремонт, тыс. | 806,6 | 660,9 | 137,6 |
| Прочие расходы | 2491,8 | 2041,6 | 425,1 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 13815,0 | 11530,4 | 2718,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1587,96 | 1617,58 | 1831,73 |
| Тариф ср.годовой без НДС |  |  |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр |  |  |  |
| Габариты БМК | 16,8*7,2*3,2 | 14,4*7,2*3,2 | 4,8*7,2*3,2 |
| Затраты котельная, тыс.руб | 38640 | 38640 | 10500,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб | 58,0 | 58,0 | 16,5 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 2631,2 | 2631,2 | 1496,0 |
| Затраты сети, тыс.руб | 549,0 | 7215,6 | 2620,8 |
| Затраты всего, тыс.руб | 41878,2 | 48544,8 | 14633,3 |

Сравнение показателей существующей системы и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сравнительные показателей эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 8,60 | 11,04 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 98,3% | 73,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 8,46 | 8,07 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 6,765 | 6,77 |
| в т.ч. Отопление | 6,004 | 6,00 |
| ГВС | 0,761 | 0,761 |
| Выработка т/эн, Гкал | 22085,7 | 21 073,4 |
| СН, Гкал | 441,7 | 421,5 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 21644,0 | 20 652,0 |
| Потери в сетях (норм), Гкал | 4331,8 | 3 339,8 |
| Потери в сетях, % | 20,0% | 16,2% |
| Полезный отпуск | 17312,2 | 17312,2 |
| в т.ч. Отопление | 14854,5 | 14854,5 |
| ГВС | 2457,8 | 2457,8 |
| КПД котельной, % | 64,2 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,223 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 4914,6 | 3308,3 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 6883,2 | 2756,9 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 17011,7 | 12745,0 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 484,5 | 540,2 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1763,6 | 1966,2 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 30,3 | 9,7 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 804,0 | 257,7 |
| Численность персонала, чел, по системе | 22,3 | 16,2 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 4471,6 | 3246,6 |
| Амортизация, тыс.руб | 3286,2 | 3286,2 |
| Ремонт, тыс. | 1605,1 | 1605,1 |
| Прочие расходы | 4958,5 | 4958,5 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 33900,8 | 28065,3 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1958,20 | 1621,13 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 8,738 | 7,311 |

Система теплоснабжения  котельных «Гагарина - Морозова»

Котельные «Гагарина» и «Морозова» являются наиболее крупными источниками теплоснабжения  в городе, вырабатывая соответственно 10,8 % и 6 % тепловой энергии.

Основные проблемы эксплуатации систем:

- отсутствие резерва мощности по котельной «Гагарина»;

- высокий уровень непроизводительных потерь энергии;

- наличия параллельных участков сети;

- значительный уровень износа сетей при высокой протяженности;

- высокие потери напора на участках тепловых сетей ТК 4 -ТК-6,  ТК-20-ТК-6 (кот.Гагарина) и ТК-17-ТК-2 (кот.Морозова);

- необходимость подключения в перспективе  дополнительной тепловой нагрузки 6,45 Гкал/ч (бассейн в районе ул. 9 Мая).

Рассмотрены различные варианты развития систем, в качестве оптимального выбран вариант децентрализации системы, предусматривающий следующие изменения в рассматриваемых зонах действия теплоисточников:

- БМК «Гагарина» (подключаются потребители с южной ветки котельной «Гагарина»);

- БМК «Чернышевского» (подключаются потребители с восточной ветки котельной «Гагарина» за исключением  части потребителей (Сентябрьская 73, 370 Стр.дивизии 28/1, 28/2, 28/3, 28, 30) которые будут переключены на южную ветку котельной «П.Морозова»);

- БМК «Морозова» (рядом с существующей БМК) – абоненты котельной БМК «П.Морозова, а так же вышеперечисленные абоненты котельной «Гагарина»;

- БМК «Бассейн» (подключается здание бассейна).

Для переподключения абонентов и нормализации гидравлического и теплового режима необходима перекладка, консервация и строительство участков теплотрассы (Таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Реконструируемые участки тепловых сетей

| Участок | До реконструкции | После реконструкции |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. «Октябрь» БМК «Гагарина» |  |  |  |  |
| Тк-6 – ТК-4-ТК-3 | п.2Ø200, Ø100/100; 152,0+42,3н | н2Ø250, Ø100/70; 152,0+42,3 |  | Увеличение диаметра |
| ТК-20 – ТК-6 | п.2Ø200, Ø100/100; 158,8 | п.2Ø300, Ø100/70; 158,8 |  | Норм-ция Г.Р. |
| ТК-1 – ТК-33 | н.2Ø200, Ø70/50; 123,4+15,8 | н.2Ø300, Ø100/70; 170,2 |  | Ликвидация параллельных уч-ков и нарушений гидр. режима |
| ТК-33 – ТК-34 | п.2Ø100, Ø70/50; 31,8 |  |  |  |
| Отв.на ТК-36-ТК-36 | н. 2Ø100 161,0 |  |  |  |
| ТК-1-отв. На ТК-36 | н. 2Ø300, Ø80/70; 145,0 | н 2Ø200, Ø80/70; 145,0 |  | Норм-ция Г.Р. |
| ТК-34 – ТК-36 | п.2Ø100, Ø70/50; 69,2 | н.2Ø200, Ø80/70; 69,2 |  | Увеличение диаметра |
| Отв.ул.Строит. на ТК-16 | п. 2Ø300, Ø100/70; 21,9+21,9 | н.2Ø200, Ø80/70; 43,8 |  | Норм-ция гидр.режима |
| Отв.ул.Строит. на ТК-17-ТК-19 | п. 2Ø300, 2Ø100; 70,9+130,2+71,8 | н. 2Ø300, Ø150/100; 272,9 |  | Норм-ция Г.Р. |
| ТК-6 – ТК-8 | п.2Ø200, Ø100/100; 95,0 | н.2Ø250, Ø100/70; 95,0 |  | Норм-ция Г.Р. |
| ТК-6 – ТК-9 | 2Ø150, Ø80/80; 51,0+12,0+29,2 | 2Ø200, Ø80/80; 92,2 |  | Норм-ция Г.Р. |
| ТК-5 – Боровая 7 | 2Ø150, Ø100/70; 12,0 | 2Ø80, Ø50/50; 12,0 |  | Норм-ция Г.Р. |
| Мкр. Чернышевского (Восточная ветка БМК «Гагарина») |  |  |  |  |
| БМК «Гагарина» - кот. «Стройдеталь» | н.2Ø200, Ø70/32; 152,0+206,0 | - | Отключение уч-ка |  |
| кот. «Стройдеталь» - ТК-1 | н.2Ø100, Ø80/80; 52,0 | н.2Ø150, Ø80/70; 52,0 | переподключение |  |
| кот. «Стройдеталь» - отв.Черныш.17а | н.2Ø100, Ø80/80; 118,4 | н.2Ø150, Ø80/80; 118,4 | переподключение |  |
| отв.Черныш.17а- ТК-Г (кот.Чернышевск) | н.2Ø100; 20,0 | н.2Ø200, Ø80/80; 20,0 | переподключение |  |
| ГБМК «Чернышевского» - ТК-Г | - | н.2Ø300, Ø100/80; 10,0 | Подключение ГБМК |  |
| ТК-Г – отв.на ТК-16 - стар.кот. | н.2Ø100; 196,4 | н.2Ø150; 180,4 | переподключение |  |
| стар.кот. – отв.к ТК-18 | п.2Ø150, 12,0 | - | Отключение уч-ка |  |
| ТК-18-ТК-21 | н. 2Ø150, 89,6 | - | Отключение уч-ка |  |
| ТК-22-ТК-2 | - | н.2Ø200, 60,0 | Присоединение аб-ов БМК «Гагарина» к ГБМК «П.Морозова» |  |
| БМК «П.Морозова» |  |  |  |  |
| ТК-17-ТК-9-ТК-8 – отв.к 23/2 | п.2Ø200; 230,7 | п.2Ø250; 230,7 | Норм-ция гидр.режима |  |
| Отв.ТК-5 – ТК-2 | п.2Ø100; 116,3 | п.2Ø200; 116,3 | Норм-ция гидр.режима |  |
| БМК «Бассейн» |  |  |  |  |
| БМК «Бассейн» - бассейн (ул. 9 Мая) | - | н.2Ø100, Ø80/70; 60,0 | Подключение ГБМК |  |

Технико-экономические показатели выбранного варианта реконструкции системы представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Технико-экономические показатели варианта реконструкции

| Показатели | Гагарина |  | Морозова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гагарина | Чернышевского |  | Морозова | Бассейн | Всего: |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 12,90 | 5,16 |  | 8,94 | 1,03 | 28,0 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 57,7% | 43,4% |  | 79,7% | 84,7% | 63,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 7,438 | 2,240 |  | 7,123 | 0,874 | 17,68 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 5,568 | 1,781 |  | 5,928 | 0,857 | 14,13 |
| в т.ч. Отопление | 4,655 | 1,682 |  | 5,928 | 0,488 | 12,75 |
| ГВС | 0,913 | 0,099 |  | 0,000 | 0,369 | 1,38 |
| Выработка т/эн, Гкал | 20296,9 | 6232,9 |  | 18364,6 | 2089,7 | 46984,0 |
| СН, Гкал | 405,9 | 124,7 |  | 367,3 | 41,8 | 939,7 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 19890,9 | 6108,3 |  | 17997,3 | 2047,9 | 46044,3 |
| Потери в сетях, Гкал | 5000,1 | 1252,1 |  | 3018,2 | 39,9 | 9 310,3 |
| Потери в сетях, % | 25,1% | 20,5% |  | 16,8% | 1,9% | 20,2% |
| Полезный отпуск | 14890,9 | 4856,2 |  | 14979,0 | 2008,0 | 36734,0 |
| в т.ч. Отопление | 11797,5 | 4491,4 |  | 14979,0 | 857,9 | 32125,8 |
| КПД котельной, % | 91,0 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,157 | 0,157 |  | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 3186,4 | 978,5 |  | 2883,0 | 328,1 | 7376,0 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 2655,3 | 815,4 |  | 2402,5 | 273,4 | 6146,6 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 12275,3 | 3769,6 |  | 11106,7 | 1263,8 | 28415,3 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 529,7 | 162,7 |  | 479,3 | 54,5 | 1226,3 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 1928,3 | 592,2 |  | 1744,7 | 198,5 | 4463,7 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 9,3 | 2,9 |  | 8,4 | 1,0 | 21,6 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 248,2 | 76,2 |  | 224,5 | 25,5 | 574,5 |
| Численность персонала, чел | 16,8 | 6,7 |  | 10,8 | 4,0 | 38,3 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 3366,9 | 1342,7 |  | 2164,4 | 801,6 | 7675,7 |
| Амортизация, тыс.руб | 2826,6 | 921,8 |  | 2931,1 | 392,9 | 7072,4 |
| Ремонт, тыс. | 1380,6 | 450,2 |  | 1431,7 | 191,9 | 3454,5 |
| Прочие расходы | 4265,0 | 1390,9 |  | 4422,6 | 592,9 | 10671,3 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 26290,9 | 8543,6 |  | 24025,7 | 3467,2 | 62327,4 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1765,6 | 1759,3 |  | 1604,0 | 1726,7 | 1696,7 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр |  |  |  |  |  | 17,585 |
| Габариты БМК | 24,0x8,6x4,0 | 16,8*7,2*3,2 |  | 21*7,2*3,2 | 4,8x7,2x3,2 |  |
| Затраты котельная, тыс.руб | 70950 | 38640 |  | 53485,0 | 13610,0 | 176685,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб | 124,6 | 58,00 |  | 77,9 | 58,00 | 318,4 |
| Затраты газопровод, тыс.руб | 3261,3 | 2631,2 |  | 2910,6 | 1496,0 | 10299,1 |
| Затраты сети, тыс.руб | 32876 | 7622 |  | 18034,3 | 1146,0 | 59677,6 |
| Затраты всего, тыс.руб | 107211,5 | 48950,8 |  | 74507,8 | 16310,0 | 246980,1 |

Сравнительные  показатели функционирования существующих систем и выбранного варианта реконструкции приведено в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 23,22 | 28,0 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 73,2% | 63,1% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 17,00 | 17,68 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 13,28 | 14,13 |
| в т.ч. Отопление | 12,27 | 12,75 |
| ГВС | 1,01 | 1,38 |
| Выработка т/эн, Гкал | 45364,3 | 46984,0 |
| СН, Гкал | 907,3 | 939,7 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 44457,1 | 46044,3 |
| Потери в сетях, Гкал | 9731,0 | 9 310,3 |
| Потери в сетях, % | 21,9% | 20,2% |
| Полезный отпуск | 34726,1 | 36734,0 |
| в т.ч. Отопление | 31267,9 | 32125,8 |
| КПД котельной, % | 68,7 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,208 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 9436,9 | 7376,0 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 13216,9 | 6146,6 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 32665,5 | 28415,3 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 975,3 | 1226,3 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 3550,0 | 4463,7 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 79,8 | 21,6 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 2120,0 | 574,5 |
| Численность персонала, чел | 45,9 | 38,3 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 9191,6 | 7675,7 |
| Амортизация, тыс.руб | 6643,9 | 7072,4 |
| Ремонт, тыс. | 3245,1 | 3454,5 |
| Прочие расходы | 10024,6 | 10671,3 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 67440,7 | 62327,4 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1942,1 | 1696,7 |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 18,259 | 17,585 |

  - - по вариантам с учётом нагрузки объекта теплопотребления «Бассейн»

Система теплоснабжения котельной «Дружба»

Котельная «Дружба» – крупный источник тепла в г. Асино, вырабатывает 9,7 % тепловой энергии в городе, покрывает 12% тепловой нагрузки. Котельная расположена в микрорайоне многоэтажной застройки центральной части города.

Основные проблемы эксплуатации:

- высокие потери напора на участке тепловых сетей ТК-1 – ТК-36 и некоторых ответвлениях;

- значительная протяженность сетей и наличие параллельных участков;

- необходимость подключение дополнительной тепловой нагрузки (2,9 Гкал/ч).

Предусмотрена  реконструкция котельной «Дружба – 1» с переводом на природный газ. Затраты на реконструкцию приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Затраты на реконструкцию котельной «Дружба-1» с переходом на сжигание природного газа

| Оборудование | Ед изм | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 15,48 |
| КВСА-3 | 6 | 18063,8 |
| Насосы 1 конт. | 7 | 471,1 |
| сетевые насосы 2 конт. гвс | 2 | 30,4 |
| сетевые насосы 2 конт. Отопл | 3 | 210,5 |
| подпиточные насосы | 4 | 45,0 |
| ХВО ВПУ-10У | 2 | 980,0 |
| тягодутьевое | 6 | 2946,9 |
| КиПиА |  | 2544,5 |
| дизельгенератор | 1 | 750,0 |
| теплообменник (отопл) | 1 | 2430,0 |
| теплообменник (ГВС) | 1 | 670,0 |
| резервуар воды | 2 | 200,0 |
| счётчик газа общекотельный СГ-16М(Т)-1600-РЗ (ДУ200) | 1 | 125,0 |
| газоанализатор стационарный | 3 | 90,0 |
| дымовая труба | 1 | 1200,0 |
| трубопроводы и арматура, электрика |  | 6151,4 |
| итого по оборудованию |  | 36908,5 |
| Доставка |  | 2768,0 |
| ПИР |  | 4000,0 |
| Монтаж и пуско-наладка | 30% | 11903,0 |
| Прочие расходы | 10% | 5558,0 |
| Демонтаж оборудования, общестроительные |  | 12707,5 |
| ИТОГО |  | 73845,0 |

Для нормализации гидравлического режима сети предполагается осуществить реконструкцию участков тепловой сети (Таблица 3.11).

Таблица 3.11 - Участки тепловой сети, подлежащие реконструкции

| Участок | До реконструкции | После реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 – ТК-2 – ТК-17 – ТК-18 | н.2Ø200, Ø150/125; 150,6 | н.2Ø300, Ø150/125; 150,6 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-18 – ТК-18/ | н.Ø150/100, 2Ø50; 13,6 | н.Ø300, 2Ø150/125; 13,6 | Ликвидация параллельных уч-ков и нарушений гидр. режима |
| ТК-18 – отв. на ПМК-16а | н.2Ø150, Ø100/80; 13,6 |  |  |
| ТК-18/ - ТК-26 | н.2Ø200, Ø150/125; 162,5 | н.Ø300, Ø150/125; 162,5 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-26 – ТК-27 | п.2Ø200, Ø150/125; 13,0 | п.2Ø250, Ø150/125; 13,0 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-27 – ТК-28 – ТК-29 | н.2Ø200, Ø150/125; 125,7 | н.2Ø250, Ø150/125; 125,7 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-40 – ТК-41 | п.2Ø150, Ø100/80; 62,1 | п.2Ø200, Ø100/80; 62,1 | Норм-ция Г/Р |
| Район шк№4 |  |  |  |
| ТК-47 - ТК-45 | п.2Ø100, 2Ø50; 8,9 | п.2Ø150, 2Ø50; 8,9 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-45 – Довгалюка, 4 | п.2Ø100, 2Ø50; 111,5 | п.2Ø150, Ø70/50; 111,5 | Ликвидация параллельных уч-ков и нарушений гидр. режима |
| ТК-45 – Прокуратура | ТК-45 – ТК-46 п.2Ø100, 176,1 | Довг.4 – ТК-46 п.2Ø100, 51,1 |  |
| ТК-47 – ТК-50 | н.Ø150/100, 2Ø32; 172,6 | н.Ø200; Ø70/50; 172,6 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-50 – ТК -51 | п.2Ø150, 2Ø70; 15,7 | п.2Ø200, Ø70/50; 15,7 | Ликвидация параллельных уч-ков и нарушений гидр. режима |
| ТК-50 – ТК -51 | п.2Ø100; 15,7 |  |  |
| ТК-51 – ТК-52 | п.2Ø100, 2Ø60; 48,3 | п.2Ø200, 2Ø60; 48,3 | Ликвидация параллельных уч-ков и нарушений гидр. режима |
| ТК-51 – ТК-52 | п.2Ø100; 48,3 |  |  |
| ТК-52 - отв | п.2Ø70, 2Ø20; 118,0 | п.2Ø100, 2Ø50; 118,0 | Норм-ция Г/Р |
| На ПМК-16а |  |  |  |
| ТК-2 – ТК-3 – Ленина 88 | п.2Ø100, 2Ø50; 127,8 | п.2Ø150, 2Ø70; 127,8 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-2 – Ленина 88а | п.2Ø150, 2Ø100; 107,0 | п.2Ø100, 2Ø50; 107,0 | Норм-ция Г/Р |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Параметры | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 15,48 | 15,48 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 59,2% | 58,8% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 9,16 | 9,10 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 7,52 | 7,52 |
| в т.ч. Отопление | 6,19 | 6,19 |
| Выработка т/эн, Гкал | 26265,4 | 26099,1 |
| СН, Гкал | 394,0 | 391,5 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 25871,4 | 25707,6 |
| Потери в сетях (норм), Гкал | 4626,6 | 4462,8 |
| Потери в сетях, % | 17,9% | 17,4% |
| Полезный отпуск | 21244,8 | 21244,8 |
| в т.ч. Отопление | 16637,3 | 16637,3 |
| КПД котельной, % | 59,2 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,241 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 6338,3 | 4097,3 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 8877,2 | 3414,4 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 21939,8 | 15784,4 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 903,0 | 681,2 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 3286,7 | 2479,5 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 55,3 | 55,3 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 1468,8 | 1468,8 |
| Численность персонала, чел | 23,6 | 17,6 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 4720,0 | 3527,2 |
| Амортизация, тыс.руб | 4032,7 | 4032,7 |
| Ремонт, тыс. | 1969,8 | 1969,8 |
| Прочие расходы | 6084,8 | 6084,8 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 43502,7 | 35347,3 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2047,7 | 1663,8 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Тариф ср.годовой с НДС | 2297,08 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 10,439 | 10,285 |

Система теплоснабжения котельной «Лесозавод»

Основной проблемой эксплуатации является недостаточная пропускная способность головных участков тепловой сети. Характеристики участков и затраты на их реконструкцию приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 - Участки тепловой сети, подлежащие реконструкции

| Участок | До реконструкции | После реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Отв..Лесозаводская 30 - отв.ул. Куйбышева 8 | н.2Ø80; 142,2 | н.2Ø100; 142,2 | Норм-ция Г/Р |
| отв.ул. Куйбышева 3 | н.2Ø40; 21,5 | н.2Ø50; 21,5 | Норм-ция Г/Р |
| Отв..Лесозаводская 30 - отв.ул. Куйбышева 10 | н.2Ø80; 68,7 | н.2Ø100; 68,7 | Норм-ция Г/Р |
| Отв..Лесозаводская 28 | н.2Ø32; 13,4 | н.2Ø50; 13,4 | Норм-ция Г/Р |
| Отв.. ул. Куйбышева 10 - отв. Лесозаводская 26 | н.2Ø50; 23,0 | н.2Ø70; 23,0 | Норм-ция Г/Р |
| Ул.Шевченко – ТК-5 | п.2Ø50; 29,8 | н.2Ø70; 29,8 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-1 – ТК-2 – ТК-3 | н.2Ø125; 127,4 | н.2Ø150; 127,4 | Норм-ция Г/Р |
| ТК-3 – ул.Шевченко | н.2Ø100; 109,2 | н.2Ø150; 109,2 | Норм-ция Г/Р |
| Ул.Шевченко – отв. Шевченко 11 | н.2Ø80; 28,0 | н.2Ø125; 28,0 | Норм-ция Г/Р |

Таблица 3.14 – Капитальные затраты на реконструкцию участков тепловой сети

| Диаметр | 50 и менее | 70-80 мм | 100 мм | 125 мм | 150 мм | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость, км | 0,035 | 0,070 | 0,211 | 0,028 | 0,237 | 0,581 |
| Затраты, млн.руб | 0,276 | 0,717 | 2,953 | 0,434 | 4,306 | 8,685 |

При переходе на газообразное топливо планируется реконструкция существующей котельной под установленную мощность – 2,4 Гкал/ч. Объём капитальных затрат на реконструкцию котельной составит 21,45 млн. рублей (Таблица 3.15).

Таблица 3.15 – Затраты по реконструкции котельной «Лесозавод»

| Оборудование | Ед изм | Стоимость,тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2,41 |
| КВСА-0,9 | 3 | 4249,3 |
| насосы 1 конт | 3 | 40,8 |
| насосы 2 конт от. | 2 | 43,3 |
| подпиточные насосы | 2 | 17,5 |
| теплообменник (отопл) | 1 | 600,0 |
| ХВО ВПУ-1У-М | 1 | 182,5 |
| вентиляторы | 3 | 734,8 |
| КиПиА, теплосчётчик | 1 | 1074,1 |
| дизельгенератор | 1 | 550,0 |
| резервуар воды | 1 | 50,0 |
| счётчик газа общекотельный СГ-16М(Т)-400-Р2 | 1 | 57,0 |
| газоанализатор стационарный | 1 | 25,0 |
| дымовая труба | 1 | 500,0 |
| трубопроводы и арматура, электрика |  | 1625,6 |
| итого по оборудованию |  | 9750,0 |
| Доставка |  | 977,0 |
| ПИР |  | 1200,0 |
| Монтаж и пуско-наладка | 30% | 3578,0 |
| Прочие расходы | 10% | 1550,5 |
| Демонтаж оборудования, общестроительные, |  | 2631,0 |
| Ремонт здания (кровля, опалубка) |  | 1763,5 |
| ИТОГО |  | 21450,0 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «Лесозавод» представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16  – Сравнительные показатели эффективности реконструкции»

| Параметры | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,41 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 77,6% | 83,0% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 2,00 | 2,00 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,74 | 1,74 |
| в т.ч. Отопление | 1,74 | 1,74 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 |
| Выработка т/эн, Гкал | 5474,0 | 5469,6 |
| СН, Гкал | 109,5 | 109,4 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 5364,5 | 5360,2 |
| Потери в сетях, Гкал | 691,8 | 687,5 |
| Потери в сетях, % | 12,9% | 12,8% |
| Полезный отпуск | 4672,7 | 4672,7 |
| в т.ч. Отопление | 4672,7 | 4672,7 |
| ГВС | 0,0 | 0,0 |
| КПД котельной, % | 76,7 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,186 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1019,6 | 858,7 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1428,0 | 715,6 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 3529,2 | 3307,9 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 85,5 | 85,5 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 311,3 | 311,3 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 9,8 | 9,8 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 261,5 | 261,5 |
| Численность персонала, чел, по системе | 9,9 | 4,9 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1987,4 | 982,0 |
| Амортизация, тыс.руб | 887,0 | 887,0 |
| Ремонт, тыс. | 433,2 | 433,2 |
| Прочие расходы | 1338,3 | 1338,3 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 8748,0 | 7521,3 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 1872,1 | 1609,6 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 2,075 | 2,075 |

Обеспечение котельной «Лесозавод» системой автоматики диспетчеризации управления невозможно из-за большой удалённости от других котельных.

Система теплоснабжения  котельной «Белочка»

Основной  проблемой эксплуатации блочно-модульной котельной «Белочка» является отсутствие резерва мощности по источнику и высокая себестоимость выработки тепловой энергии.

Взамен существующей предполагается строительство новой блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 1,03 Гкал/ч. Объём капитальных затрат на БМК составит 13,61 млн.рублей.

Кроме того, предполагается замена 0,771 км ветхих сетей котельной.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции котельной представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,86 | 1,03 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 93,3% | 74,7% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,80 | 0,77 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,612 | 0,612 |
| в т.ч. Отопление | 0,612 | 0,612 |
| Выработка т/эн, Гкал | 1934,5 | 1857,9 |
| СН, Гкал | 38,7 | 37,2 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 1895,8 | 1820,8 |
| Потери в сетях, Гкал | 450,21 | 375,2 |
| Потери в сетях, % | 23,7% | 20,6% |
| Полезный отпуск | 1445,6 | 1445,6 |
| в т.ч. Отопление | 1445,6 | 1445,6 |
| КПД котельной, % | 66 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,216 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 418,7 | 291,7 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 586,5 | 243,1 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1449,4 | 1123,7 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 53,9 | 48,5 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 196,1 | 176,5 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 0,5 | 0,5 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 13,3 | 13,3 |
| Численность персонала, чел, по системе | 8,7 | 4,3 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1739,0 | 861,8 |
| Амортизация, тыс.руб | 274,4 | 274,4 |
| Ремонт, тыс. | 134,0 | 134,0 |
| Прочие расходы | 414,0 | 414,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 4220,3 | 2997,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2919,39 | 2073,67 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 8,738 | 8,738 |

Система теплоснабжения  котельной «КПП»

Основной  проблемой эксплуатации блочно-модульной котельной «КПП» является высокая себестоимость выработки тепловой энергии при малом объёме реализации тепловой энергии, а также требуется реконструкция участков тепловой сети с целью увеличения пропускной способности.

Котельная отапливает два двухэтажных жилых дома по ул. Первомайской. Состояние зданий приближено к ветхому. Газификация домов нецелесообразна.

Рассмотрены варианты развития системы, в том числе строительство блочно-модульной газовой котельной, в качестве оптимального выбран вариант перевод потребителей на автономное электроотопление.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «КПП» представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,09 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 34,8% | 100,0% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,12 | 0,09 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
| в т.ч. Отопление | 0,09 | 0,09 |
| Выработка т/эн, Гкал | 330,9 | 251,8 |
| СН, Гкал | 6,6 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 324,3 | 251,8 |
| Потери в сетях (норм), Гкал/ч | 72,5 | 0,0 |
| Потери в сетях, % | 22,3% | 0,0% |
| Полезный отпуск | 251,8 | 251,8 |
| в т.ч. Отопление | 251,8 | 251,8 |
| КПД котельной, % | 61,6 | 95,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,232 | 0,150 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 76,7 | 37,9 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 107,5 |  |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 265,6 |  |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 18,2 | 308,3* |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 66,4 | 465,5 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 0,8 | 0,01 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 21,8 | 0,27 |
| Численность персонала, чел | 3,8 | 0,0 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 761,6 | 0,0 |
| Амортизация, тыс.руб | 47,8 | 0,0 |
| Ремонт, тыс. | 23,3 | 0,0 |
| Прочие расходы | 72,1 | 0,0 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1258,6 | 465,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 4998,5 | 1849,6 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр |  | 0,0 |
| Затраты источники, тыс.руб |  | 270,0 |
| Затраты прочие (рек-ция систем отопления, электроснабжения), тыс.руб |  | 500,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб |  | 0,0 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 0,0 |
| Затраты сети, тыс.руб |  | 0,0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 770,0 |
| Экономия, тыс.руб |  | 792,9 |
| Простой срок окупаемости, лет |  | 1,0 |

* - эл.энергия используется в качестве топлива, тариф на электроэнергию для населения с электрическими плитами

Система теплоснабжения  котельной «Нефтебаза»

Основной проблемой эксплуатации блочно-модульной котельной «Нефтебаза» является высокая себестоимость выработки тепловой энергии при малом объёме реализации, а также значительный износ распределительных сетей.

Взамен существующей предполагается строительство новой блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 0,34 Гкал/ч.

Объём капитальных затрат на БМК составит 7,75 млн. рублей. Затраты на реконструкцию сетей составят 1,896 млн.рублей.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «Нефтебаза» представлены в таблице 3.19.

Таблица 3.19 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 83,8% | 83,3% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 |
| в т.ч. Отопление | 0,24 | 0,24 |
| ГВС | 0,00 | 0,00 |
| Выработка т/эн, Гкал | 795,8 | 791,8 |
| СН, Гкал | 15,9 | 15,8 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 779,9 | 775,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 111,8 | 107,8 |
| Потери в сетях, % | 14,3% | 13,9% |
| Полезный отпуск | 668,1 | 668,1 |
| в т.ч. Отопление | 668,1 | 668,1 |
| КПД котельной, % | 66,3 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,215 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 171,5 | 124,3 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 240,2 | 103,6 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 593,6 | 478,9 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 27,8 | 27,8 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 101,0 | 101,0 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 3,7 | 3,7 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 98,3 | 98,3 |
| Численность персонала, чел, по системе | 3,8 | 3,8 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 761,6 | 761,6 |
| Амортизация, тыс.руб | 126,8 | 126,8 |
| Ремонт, тыс. | 61,9 | 61,9 |
| Прочие расходы | 191,4 | 191,4 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1934,6 | 1819,9 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2895,7 | 2724,0 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр |  |  |
| Габариты БМК |  | 8,6*2,4*3,2 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 7750,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб |  | 16,5 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 1493,8 |
| Затраты сети, тыс.руб |  | 1895,7 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 11156,0 |

Система теплоснабжения  котельной «ХДСУ»

Основной проблемой эксплуатации блочно- модульной котельной «ХДСУ» является высокая себестоимость выработки тепловой энергии при малом объёме реализации тепловой энергии.

Взамен существующей предполагается строительство новой блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 0,34 Гкал/ч.

Объём капитальных затрат на БМК составит 7,75 млн.рублей.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «ХДСУ» представлены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,26 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 64,2% | 83,9% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,19 | 0,19 |
| в т.ч. Отопление | 0,17 | 0,17 |
| Выработка т/эн, Гкал | 453,9 | 453,9 |
| СН, Гкал | 9,1 | 9,1 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 444,8 | 444,8 |
| Потери в сетях, Гкал | 61,5 | 61,5 |
| Потери в сетях, % | 13,8% | 13,8% |
| Полезный отпуск | 383,3 | 383,3 |
| в т.ч. Отопление | 315,6 | 315,6 |
| КПД котельной, % | 50,6 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,282 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 128,1 | 71,3 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 179,5 | 59,4 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 443,6 | 274,5 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 14,0 | 14,0 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 51,0 | 51,0 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 0,7 | 0,7 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 17,5 | 17,5 |
| Численность персонала, чел, по системе | 3,8 | 3,8 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 761,6 | 761,6 |
| Амортизация, тыс.руб | 72,8 | 72,8 |
| Ремонт, тыс. | 35,5 | 35,5 |
| Прочие расходы | 109,8 | 109,8 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 1491,8 | 1322,7 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 3892,0 | 3450,9 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,266 | 0,266 |
| Габариты БМК |  | 2,5*7,2*3,1 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 6550 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб |  | 16,5 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  |  |
| Затраты сети, тыс.руб |  | 0,0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 8060,6 |

Система теплоснабжения котельной «ПМК-16б»

Основными проблемами эксплуатации блочно-модульной котельной «ПМК-16б» является:

- отсутствие резерва на источнике;

- высокая себестоимость выработки тепловой энергии при малом объёме реализации тепловой энергии;

- значительный износ распределительных сетей;

- высокие гидравлические потери на участке до Ленина 129г, 129в.

Характеристики реконструируемых участков тепловой сети приведены в таблице 3.21.

Таблица 3.21 - Участки теплосети, подлежащие реконструкции

| Участок | До реконструкции | После реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК – 1 – ТК-2 | н.2Ø100; 53,2 | н.2Ø100; 53,2 | Замена по износу |
| ТК- 2 – Ленина 131, 133, 135, 137 | п.2Ø70; 254,9 | н/п.2Ø70; 254,9 | Замена по износу |
| ТК – 1 – отв. На Ленина 129 г, 129в | н.2Ø40; 45,0 | н.2Ø70; 45,0 | Норм-ция Г/Р |

Взамен существующей предполагается строительство новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 1,03 Гкал/ч.

Объём капитальных затрат на БМК составит 13,61 млн.рублей.

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы теплоснабжения «ПМК-16б» представлены в таблице 3.22.

Таблица 3.22 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатели | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 0,86 | 1,03 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 85,8% | 69,7% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,74 | 0,72 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 |
| в т.ч. Отопление | 0,52 | 0,52 |
| ГВС | 0,05 | 0,05 |
| Выработка т/эн, Гкал | 2118,5 | 2065,6 |
| СН, Гкал | 42,4 | 41,3 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 2076,2 | 2024,3 |
| Потери в сетях, Гкал | 486,6 | 434,7 |
| Потери в сетях, % | 23,4% | 21,5% |
| Полезный отпуск | 1589,6 | 1589,6 |
| в т.ч. Отопление | 1416,8 | 1416,8 |
| ГВС | 172,8 | 172,8 |
| КПД котельной, % | 67,0 | 91,0 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,213 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 451,7 | 324,3 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 632,7 | 270,2 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 1563,6 | 1249,2 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 59,9 | 44,6 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 217,9 | 162,4 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 4,4 | 4,2 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 118,0 | 111,6 |
| Численность персонала, чел, по системе | 6,2 | 4,4 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 1242,1 | 881,8 |
| Амортизация, тыс.руб | 301,7 | 301,7 |
| Ремонт, тыс. | 147,4 | 147,4 |
| Прочие расходы | 455,3 | 455,3 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 4046,0 | 3309,5 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2545,4 | 2082,0 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 1,35 | 1,35 |
| Габариты БМК |  | 4,8*7,2*3,2 |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 13610,0 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб |  | 58,0 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 1496,0 |
| Затраты сети, тыс.руб |  | 4330,7 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 19494,7 |

Ввиду значительной удалённости котельной от других источников, её оснащение автоматической системой диспетчеризации управления невозможно.

Система теплоснабжения  котельной «АЦРБ»

Основными проблемами эксплуатации котельной «АЦРБ» являются низкая ресурсная эффективность котельной, износ её оборудования и, как следствие, высокая себестоимость выработки тепловой энергии.

В рамках реализации генерального плана, по рассматриваемому микрорайону необходимо создание резерва мощности источников на подключение зданий с тепловой нагрузкой 0,54 Гкал/ч:

- межмуниципальный медицинский центр (0,20 Гкал/ч);

- объект социального  обслуживания престарелых и инвалидов (1 очередь - 0,15 Гкал/ч), планируется сдать в эксплуатацию в 2015 году).

При переходе на газообразное топливо планируется реконструкция существующей котельной под установленную мощность – 3,2 Гкал/ч. Объём капитальных затрат на реконструкцию котельной составит 24,308 млн. рублей (Таблица 3.23).

Предполагается также замена 0,647 км ветхих сетей котельной.

Таблица 3.23 – Затраты по реконструкции котельной «АЦРБ»

| Оборудование | Ед изм | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 3,20 |
| КВСА-0,9 | 4 | 5665,7 |
| насосы 1 конт | 3 | 52,5 |
| насосы 2 конт от. | 2 | 49,3 |
| насосы 2 конт ГВС | 2 | 24,3 |
| подпиточные насосы К 20/18 | 2 | 24,3 |
| теплообменник (отопл) | 1 | 600,0 |
| теплообменник (ГВС) | 1 | 450,0 |
| ХВО ВПУ-2,5У-М | 1 | 296,8 |
| вентиляторы | 4 | 979,8 |
| КиПиА, теплосчётчик | 1 | 1182,5 |
| дизельгенератор | 1 | 550,0 |
| резервуар воды | 1 | 50,0 |
| счётчик газа общекотельный СГ-16МТ-650 | 1 | 60,0 |
| газоанализатор стационарный | 1 | 25,0 |
| дымовая труба | 1 | 500,0 |
| трубопроводы и арматура, электрика |  | 2102,1 |
| итого по оборудованию |  | 12612,3 |
| Доставка |  | 1261,5 |
| ПИР |  | 1400,0 |
| Монтаж и пуско-наладка | 30% | 4162,1 |
| Прочие расходы | 10% | 1943,6 |
| Демонтаж оборудования, общестроительные |  | 2928,0 |
| ИТОГО |  | 24307,5 |

Сравнительные показатели эффективности реконструкции системы «АЦРБ» с переводом на газ представлены в таблице 3.24.

Таблица 3.24 – Сравнительные показатели эффективности реконструкции

| Показатель | До реконструкции | После реконструкции |
| --- | --- | --- |
| Устан.мощность, Гкал/ч | 3,40 | 3,20 |
| Коэф-т исп-ния мощности, % | 52,5% | 55,8% |
| Нагрузка котельной, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 |
| Нагрузка абонентов, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 |
| в т.ч. Отопление | 1,20 | 1,20 |
| ГВС | 0,41 | 0,41 |
| Выработка т/эн, Гкал | 4768,2 | 4768,16 |
| СН, Гкал | 95,4 | 95,36 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 4672,8 | 4672,80 |
| Потери в сетях, Гкал | 476,0 | 396,7 |
| Потери в сетях, % | 10,2% | 8,5% |
| Полезный отпуск | 4196,8 | 4196,8 |
| в т.ч. Отопление | 2906,5 | 2906,5 |
| ГВС | 1290,3 | 1290,3 |
| КПД котельной, % | 55,8 | 91 |
| Уд.расход у.т., т.у.т/Гкал | 0,256 | 0,157 |
| Расход усл.топлива, т.у.т | 1220,8 | 748,5 |
| Расход нат.топлива, тонн (тыс.м3) | 1709,7 | 623,8 |
| Затраты на топливо, тыс.руб | 4225,6 | 2883,7 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 166,7 | 124,4 |
| Затраты на эл.энергию, тыс.руб | 606,8 | 453,0 |
| Расход воды (без ГВС), тыс.м3 | 2,2 | 2,2 |
| Затраты на воду, тыс.руб | 58,3 | 58,3 |
| Численность персонала, чел | 12,5 | 5,2 |
| Затраты на з/п с отчислениями, тыс.руб | 2505,1 | 1042,1 |
| Амортизация, тыс.руб | 0,0 | 821,2 |
| Ремонт, тыс. | 348,1 | 401,1 |
| Прочие расходы | 1202,0 | 1239,1 |
| Всего себестоимость, тыс.руб | 8945,9 | 6898,6 |
| Себестоимость, руб/Гкал | 2131,6 | 1643,78 |
| Тариф ср.годовой без НДС | 1946,68 |  |
| Протяжённость сетей, км 2-тр | 0,851 | 0,851 |
| Габариты БМК | - | - |
| Затраты котельная, тыс.руб |  | 24307,5 |
| Затраты ГРПШ, тыс.руб |  | 58,0 |
| Затраты газопровод, тыс.руб |  | 1898,6 |
| Затраты сети, тыс.руб |  | 6600,0 |
| Затраты всего, тыс.руб |  | 32864,1 |

- 3.3 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельных ООО «АТЭК» и ООО «СИС» осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке. Регулирование посредством изменения температуры сетевой воды на источнике в соответствии с температурным графиком при постоянном расходе теплоносителя обеспечивает поддержание заданной температуры в отапливаемых помещениях независимо от изменения температуры наружного воздуха. Утверждённый температурный график по ООО «АТЭК» - 75/58 ºС, по ООО «СИС» – 75/58 ºС. В месте с тем, существующие системы отопления были рассчитаны на параметры тепловой сети 95-70 ºС.

В настоящее время системы теплоснабжения городского поселения работают в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла.

Конечными показателями качества услуг отопления являются параметры микроклимата помещений: температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена.

Недоотпуск тепла негативно сказывается на параметрах микроклимата зданий – имеет место либо снижение температур внутреннего воздуха, либо снижение воздухообмена в помещениях. На практике потребители чаще всего в этом случае идут на ограничение воздухообмена, либо увеличивают площади поверхности отопительных приборов и тем самым обеспечить комфортные температурные условия.

Можно сделать вывод, применяемые температурные графики регулирования не являются обоснованными, после проведения работ по реконструкции системы целесообразно осуществить переход на стандартный температурный график 95/70 ºС.

- 3.4 Автоматизация и диспетчеризация

Значительное сокращения издержек при выработке и транспортировке тепловой энергии может быть достигнуто за счёт внедрения системы диспетчеризации коммунальных котельных. В настоящее время для поддержания системы теплоснабжения в рабочем состоянии задействовано на предприятиях 196,0 человек (обслуживающего персонала). Реконструкция систем позволяет сократить численность основного обслуживающего персонала до 102,6 человек, в т.ч. персонала котельных – 74,6. При этом доля затрат на оплату труда обслуживающего персонала в тарифе сократиться с18% до 10%.

В виду значительного количества котельных, территориально отдалённых друг от друга предлагается к использованию удаленная диспетчеризация, которая подразумевает управление объектами и контроль их деятельности с помощью центрального диспетчерского пульта. Технически удаленная диспетчеризация осуществляется с помощью технологий gsm и gprs. В системе предусмотрена возможность сбора информации по котельным с выводом на ПК центральной диспетчерской.

Максимальное расстояние (радиус действия) – 2 км. Размещение центров управления  оптимально на базе четырёх котельных, что позволит максимально охватить источники теплоснабжения (таблица 3.25).

Системой не могут быть охвачены котельные «Лесозавод» и «ПМК-16б» по причине удалённости.

Таблица 3.25 – Планируемые места размещения диспетчерских пунктов АДСУ

| № п п | Наименование базового источника (диспетчерской) | Обслуживаемые котельные (зона действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дружба | ХДСУ, МПМК, Ленина 91, РТП, Дружба, ЦРБ, Белочка |
| 2 | ПУ-24 | Центральная, ВЭС, ПУ-24, Горсад |
| 3. | Гагарина | Нефтебаза, Гагарина |
| 4 | Морозова | Морозова, Чернышевского, Бассейн |

Назначение системы диспетчеризации котельных:

1. Сбор, анализ и обработка и сохранение информации от штатных узлов, приборов и систем котельной, (автоматика управления котлом (котлами), датчика давления газа, температуры и давления воды в контурах, газоанализаторов и т.д.), автоматическое управление оборудованием котельной, в т.ч. клапаном отсечки газа, клапаном подпитки воды,  циркуляционными насосами и т.д.

2. Отключение (отсечка) подачи газа в котельную в случае аварийной ситуации (пожар, загазованность и др.).

3. Выдача информации о состоянии котельной на удаленный пульт контроля, устанавливаемый в другом здании.

Ориентировочные затраты на монтаж системы диспетчеризации составят 8 млн.рублей..

Ежемесячные затраты на выделение радиочастоты и обслуживание АДС составят ориентировочно 20 тыс.рублей. Единственным условием (ограничением) внедрения АДС в настоящее время является реконструкция котельных г.Асино. При этом должна подбираться автоматика котлов с возможностью вывода сигнала на периферийные устройства (типа «Барс»).

Эффект от внедрения данной системы будет заключаться в сокращении расходов на оплату труда обслуживающего персонала (6,241 млн. руб.  в год).

Таблица 3.26 - Затраты на монтаж системы АДС котельных г.Асино

| Строка затрат | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
| Оборудование АДС, антенна, программное обеспечение | 6500,0 |
| Обустройство диспетчерского пункта с компьютером, щитом мониторинга и т.п. | 790,0 |
| Оборудование АДУ по котельным (датчики внутреннего и наружного воздуха, давления, температуры теплоносителя, , загазованности и пр. в расчёте 56 котлов, 16 котельных) | 12270,0 |
| Всего по оборудованию: | 19560,0 |
| Проектирование | 2000,0 |
| Монтаж, опробирование, запуск | 6000,0 |
| Прочие непредвиденные | 1800,0 |
| Итого: | 29360,0 |

Нормативными документами «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации», «ПТЭ теловых энергоустановок», а также СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» устанавливаются требования по защите трубопроводов и оборудованию элементов систем централизованного теплоснабжения от повышения давления сетевой воды сверх допускаемых значений и гидравлических ударов. Требования указанных нормативных документов обусловлены высокой вероятностью возникновения аварий, сопровождающихся повышениями давления сетевой воды и гидравлическими ударами, вызванных потерей или перерывом электроснабжения подкачивающих насосных станций, групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии. Наиболее опасными в части возможных последствий аварийные ситуации, как правило, обусловленные отключением под нагрузкой сетевых насосов источников тепловой энергии. Указанные аварийные режимы характеризуются резким повышением давления на всасывающей стороне насосных агрегатов с последующим переходом в квазистационарный режим.

На источниках тепловой энергии необходимы мероприятия по повышению давления сетевой воды на всасывающем патрубке сетевых насосов. Современным решением проблемы является применение насосных агрегатов с устройствами «мягкого пуска», что позволяет избежать гидроударов при запуске и существенно снизить затраты электроэнергии. Система управления сетевыми и подпиточными насосами входит состав оборудования блочно-модульной котельной.

- 3.5 Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывался по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Расчет выполнен в соответствии с методикой для элементов системы теплоснабжения источников и тепловых сетей результаты расчета приведены в таблицах 3.27, 3.28.

Таблица 3.27 – Показатели надежности существующих систем теплоснабжения

| № | Котельная | Кист | К эл.сн | К вода | К топ | К сет | К систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобилист | 0,69 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 0,683 |
| 2 | БМК Белочка | 0,94 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,893 |
| 3 | ВЭС | 0,84 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,845 |
| 4 | БМК Гагарина | 0,93 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,93 | 0,926 |
| 5 | Дружба | 0,92 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 0,93 | 0,920 |
| 6 | БМК КПП | 0,94 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,894 |
| 7 | Лесозавод | 0,94 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,894 |
| 8 | МПМК | 0,93 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,883 |
| 9 | БМК Нефтебаза | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,911 |
| 10 | БМК ПМК-16б | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,908 |
| 11 | БМК РТП | 0,94 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,894 |
| 12 | БМК ХДСУ | 0,94 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,950 |
| 13 | БМК Морозова | 0,93 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,88 | 0,920 |
| 14 | БМК ПУ-24 | 0,95 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,83 | 0,937 |
|  | Всего по АТЭК: | 0,91 |  |  |  | 0,83 | 0,902 |
| 15 | ЦРБ | 0,95 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,900 |
| 16 | ДРСУ | 0,82 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,839 |
|  | Всего по СИС | 0,89 |  |  |  | 0,71 | 0,874 |
|  | Всего по коммунальным: | 0,91 |  |  |  | 0,82 | 0,901 |

Таблица 3.28 – Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Кист | В т.ч. вероятность |  |  | К сет | К систем на 1.01.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К эл.сн | К вода | К топ |  |  |
| 1 | БМК Белочка | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,994 |
| 2 | ВЭС | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,890 | 0,982 |
| 3 | Центральная | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,890 | 0,982 |
| 4 | Горсад | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,890 | 0,982 |
| 5 | Гагарина | 1,000 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,800 | 0,978 |
| 6 | Чернышевского | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,950 | 0,989 |
| 7 | Морозова | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,900 | 0,983 |
| 8 | Бассейн | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,994 |
| 9 | ПУ-24 | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,800 | 0,972 |
| 10 | Дружба | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,950 | 0,994 |
| 11 | Лесозавод | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,800 | 0,978 |
| 12 | БМК Нефтебаза | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,994 |
| 13 | БМК ПМК-16б | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,900 | 0,983 |
| 14 | БМК ХДСУ | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,994 |
| 15 | МПМК | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,900 | 0,983 |
| 16 | РТП | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,800 | 0,972 |
| 17 | БМК Ленина 91 | 0,994 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,994 |
| 18 | ЦРБ | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего по коммунальным: | 0,996 |  |  |  | 0,885 | 0,984 |

По состоянию на 1.01.2012 года надёжность коммунальных систем составляла 0,901 (0,91 - источники, 0,82 - сети).

Реконструкция систем повысит надёжность теплоснабжения до показателя 0,984 (высоконадёжные).

Надежность систем теплоснабжения города была повышена за счет выполнения мероприятий:

- замены ветхих сетей,

- оснащения котельных  водоподготовительным  оборудованием;

- ликвидации дефицита тепловой мощности;

- замены изношенного котельного оборудования котельных «Автомобилист», «ДРСУ», «МПМК»;

- резервирования по воде (установка резервных ёмкостей на всех котельных) и электричеству (Дружба, Октябрь, Лесозавод, ЦРБ).

Резервное топливо в виду малости тепловых мощностей и нагрузок котельных не предусмотрено. Предлагается аварийное лёгкое жидкое топливо с 3-суточным запасом.

На ГРПШ котельных мощностью свыше 1 Гкал/ч предусмотрена вторая линия редуцирования.

- 3.6 Технические  условия на присоединение новых  потребителей

Присоединение к имеющимся тепловым сетям новых потребителей, равно как и увеличение мощностей системы теплопотребления, должно осуществляется в соответствии с техническими условиями на теплоснабжение, которые выдаются той теплоснабжающей организацией, к тепловым сетям которой собираются присоединять потребителя. Порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приемке и обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения определяется «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 года.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям – документ, определяющий:

- разрешаемую к подключению тепловую нагрузку объекта капитального строительства;

- источник теплоснабжения;

-  точку подключения;

-  параметры теплоносителя;

-  метод и график регулирования отпуска тепловой энергии;

-  основные параметры и требования, которые следует исполнить для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям, а также прочие условия и рекомендации.

Отсутствие информации о конкретном месторасположении предполагаемых к строительству объектов капитального строительства не позволяет определить точки подключения к тепловым сетям и параметры теплоносителя, а так же формулировать требования, которые следует исполнить для подключения объекта строительства к тепловым сетям.

Информация характеризующая объекты капитального строительства приведена в таблице 3.29.

Таблица 3.29 – Характеристика присоединяемых к тепловым сетям  потребителей

| Район строительства | Время ввода объекта | Источник (котельная) | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | Всего |
| Жилищный фонд |  |  | 29,049 | 4,194 | 33,242 |
| Многоквартирный жилфонд |  |  | 11,418 | 2,490 | 13,908 |
| Чернышевского-Хвойная-Зонная | 2012-2018 | Чернышевского | 1,123 | 0,193 | 1,316 |
| Ленина 50а | 2012-2013 | Дружба | 0,079 | 0,023 | 0,102 |
| Гагарина-370 Стр.дивизии | 2012-2018 | Гагарина | 1,685 | 0,289 | 1,974 |
| Толстого-Сельская | 2012-2015 | МПМК | 0,151 | 0,040 | 0,191 |
| Стадионная-Липатова-Партизанская-Ленина | 2019 | ПУ-24 | 0,151 | 0,040 | 0,191 |
| Ленина-Липатова-Электрический-Горсад | 2019 | ВЭС | 0,301 | 0,080 | 0,382 |
| Дзержинского-Кошевого-Песочная | 2020 | Гагарина | 0,702 | 0,120 | 0,822 |
| Станционная-Ленина | 2021-2028 | БМК | 0,640 | 0,108 | 0,747 |
| Гагарина- 370 Стр.дивизии | 2021-2028 | БМК | 1,310 | 0,221 | 1,531 |
| Железнодорожный, станционная-Партизанская | 2021-2028 | ПУ-24 | 0,452 | 0,118 | 0,571 |
| Станционная-Электрический | 2021-2028 | ВЭС | 0,301 | 0,079 | 0,380 |
| Партизанская-Ленина-Челюскина-Лазо | 2021-2028 | Дружба | 1,507 | 0,395 | 1,902 |
| Партизанская-Ленина-Челюскина-Лазо | 2029-2035 | БМК, Дружба | 3,015 | 0,784 | 3,798 |
| Индивидуальный жилфонд |  |  | 17,631 | 1,704 | 19,335 |
| периферийные районы, зап.часть, Феоктистовка | 2012-2020 | Местное отопление | 16,005 | 1,550 | 17,555 |
| западная часть | 2021-2028 | Местное отопление | 0,813 | 0,077 | 0,890 |
| западная часть | 2029-2035 | Местное отопление | 0,813 | 0,077 | 0,890 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  | 3,828 | 1,794 | 5,622 |
| Межмуниципальный медицинский центр | 2012-2015 | "АЦРБ" | 0,171 | 0,029 | 0,200 |
| Комплекс объектов здравоохранения | 2012-2020 | "АЦРБ" | 0,068 | 0,012 | 0,080 |
| Объект соц.обслуживания престарелых и инвалидов | 2012-2015 | "АЦРБ" | 0,039 | 0,091 | 0,130 |
| Объект соц.обслуживания престарелых и инвалидов | 2016-2020 | "АЦРБ" | 0,039 | 0,091 | 0,130 |
| Многопрофильный учебный центр (южн) | 2012-2015 | Морозова | 0,310 | 0,017 | 0,327 |
| Театр (р-н Гор.сада) | 2012-2016 | АИТ | 0,089 | 0,028 | 0,117 |
| Общеобразовательная школа (западный) | 2021-2035 | АИТ | 0,417 | 0,035 | 0,451 |
| Школа-детский сад (40-шк/80-дошк, Лесозавод) | 2012-2020 | сущ.объект, Лесозавод | 0,120 | 0,044 | 0,165 |
| Детский сад (ул.Гагарина-Центральная-370) | 2012-2020 | Гагарина | 0,109 | 0,066 | 0,175 |
| Детский сад (западный) | 2021-2035 | АИТ | 0,073 | 0,044 | 0,117 |
| Детский сад (западный) | 2012-2020 | АИТ | 0,085 | 0,051 | 0,136 |
| Детский сад (центральный, зона инд.застройки) | 2021-2035 | АИТ | 0,073 | 0,044 | 0,117 |
| Детский сад (центральный, зона рек-ции) | 2012-2020 | Дружба | 0,085 | 0,051 | 0,136 |
| перепрофилирование 2,3 корп.д/с «Рыбка» | 2012-2020 | сущ.объекты, Морозова | 0,196 | 0,059 | 0,255 |
| ремонт СОШ № 5 (мкр.ТРЗ) | 2012-2020 | сущ.объекты, Гагарина | 0,319 | 0,002 | 0,320 |
| Объект дополнительного образования (южный) | 2012-2020 | Чернышевского | 0,062 | 0,007 | 0,069 |
| Оздоровительный комплекс с бассейном (ул.9 Мая) | 2011-2013 | кот.Бассейн | 0,488 | 0,369 | 0,857 |
| Оздоровительный комплекс с бассейном (центр) | 2021-2035 | АИТ | 0,488 | 0,369 | 0,857 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (южн) | 2021-2035 | Гагарина | 0,100 | 0,089 | 0,189 |
| Спортзал (р-н Горсада) | 2012-2020 | ВЭС | 0,109 | 0,089 | 0,198 |
| Спортзал (западный) | 2012-2020 | АИТ | 0,109 | 0,089 | 0,198 |
| Крытый хоккейный корт (Ленина 49) | 2012-2020 | Дружба | 0,130 | 0,089 | 0,219 |
| Клуб (южный р-н) | 2012-2020 | Гагарина | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
| Клуб (центр.часть) | 2021-2035 | Дружба | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
| Клуб (западный р-н) | 2021-2035 | АИТ | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
| Филиал библиотеки (западный р-н) | 2021-2035 | АИТ | 0,011 | 0,001 | 0,013 |
| Прочие объекты инфраструктуры |  |  | 1,131 | 0,270 | 1,401 |
| Многопрофильный центр (комплекс, 9 Мая 36-40) | 2013-2015 | БМК | 0,816 | 0,173 | 0,990 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (центральный р-н) | 2021-2035 | Дружба | 0,050 | 0,011 | 0,060 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (южный р-н) | 2012-2020 | Чернышевского | 0,099 | 0,022 | 0,121 |
| Торговый центр+кафе+ЦБОН (западный р-н) | 2021-2035 | АИТ | 0,124 | 0,027 | 0,151 |
| Гостиница (центральный р-н) | 2028-2035 | Центральная | 0,041 | 0,037 | 0,078 |
| Температерный график 150-70 |  |  |  |  |  |

- Раздел 4. Перспективные топливные балансы

В целом по городу выработка тепловой энергии источниками теплоснабжения, по сравнению с базовым 2011 годом, к 2020 году увеличится на 1224,4 тыс.Гкал и на 1241,8 тыс.Гкал к 2028 году. Значительный рост выработки будет связан, в основном с вводом ТЭЦ ЛПК и её переводом в когенерационный режим работы.

По коммунальным источникам выработка тепловой энергии источниками теплоснабжения, по сравнению с базовым 2011 годом, к 2020 году увеличится на 30,557 тыс.Гкал и на 47,314 к 2028 году Рост выработки будет связан с подключением объектов жилищного и инфраструктурного строительства.

Соответственно, вырастут и объёмы потребляемого топлива в целом по городу, однако по коммунальным котельным будет снижение, что объясняется повышением эффективности его сжигания.

При этом предполагается, что к концу 2019 года все источники (за исключением тех, которые утилизируют древесные отходы собственного производства) в полном объёме перейдут на сжигание природного газа, а темпы строительства будут выдержаны в соответствии с принятым генеральным планом застройки города.

Таблица 4.1 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения г.Асино на 2020 г

| Наименование котельной | Выр-ка т/эн, Гкал | СН | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Пол.отпуск, Гкал | Потребление толива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного, т.у.т. | пр.газ, тыс.м3 | дрова и др.отходы, тонн |
| БМК Белочка | 1857,9 | 37,2 | 1820,8 | 375,2 | 1445,6 | 291,7 | 243,1 | 0,0 |
| ВЭС | 10363,5 | 207,3 | 10156,2 | 1582,7 | 8573,5 | 1627,1 | 1355,9 | 0,0 |
| Центральная | 10733,8 | 214,7 | 10519,1 | 1819,3 | 8699,8 | 1685,2 | 1404,3 | 0,0 |
| Горсад | 1614,8 | 32,3 | 1582,5 | 98,3 | 1484,2 | 253,5 | 211,3 | 0,0 |
| Гагарина | 27186,0 | 543,7 | 26642,3 | 5675,2 | 20967,1 | 4268,2 | 3556,8 | 0,0 |
| Чернышевского | 11079,4 | 221,6 | 10857,8 | 1727,1 | 9130,8 | 1739,5 | 1449,6 | 0,0 |
| Морозова | 21283,9 | 425,7 | 20858,2 | 4072,5 | 16785,7 | 3341,6 | 2784,6 | 0,0 |
| Бассейн | 2089,7 | 41,8 | 2047,9 | 39,9 | 2008,0 | 328,1 | 273,4 | 0,0 |
| ПУ-24 | 13384,5 | 267,7 | 13116,8 | 2413,8 | 10703,0 | 2101,4 | 1751,1 | 0,0 |
| Дружба | 27316,3 | 546,3 | 26770,0 | 4569,1 | 22200,9 | 4288,7 | 3573,9 | 0,0 |
| Лесозавод | 5469,6 | 109,4 | 5360,2 | 687,5 | 4672,7 | 858,7 | 715,6 | 0,0 |
| БМК Нефтебаза | 795,8 | 15,9 | 779,9 | 111,8 | 668,1 | 124,9 | 104,1 | 0,0 |
| БМК ПМК-16б | 2065,6 | 41,3 | 2024,3 | 434,7 | 1589,6 | 324,3 | 270,2 | 0,0 |
| БМК ХДСУ | 453,9 | 9,1 | 444,8 | 61,5 | 383,3 | 71,3 | 59,4 | 0,0 |
| МПМК | 8906,7 | 178,1 | 8728,5 | 1393,1 | 7335,4 | 1398,3 | 1165,3 | 0,0 |
| РТП | 7193,9 | 143,9 | 7050,0 | 1595,6 | 5454,4 | 1129,4 | 941,2 | 0,0 |
| БМК Ленина 91 (ДРСУ) | 777,6 | 15,6 | 762,1 | 215,7 | 546,4 | 122,1 | 101,7 | 0,0 |
| ЦРБ | 6368,2 | 127,4 | 6240,8 | 561,4 | 5679,4 | 999,8 | 833,2 | 0,0 |
| БМК 9 Мая 36-40 | 4240,7 | 84,8 | 4155,9 | 623,4 | 3532,5 | 665,8 | 554,8 | 0,0 |
| БМК Станционная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК Гагарина-Центральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по коммунальным: | 163181,7 | 3263,6 | 159918,0 | 28057,7 | 131860,3 | 25619,5 | 21349,6 | 0,0 |
| ДЮСШ-2 | 84,0 | 0,8 | 83,2 | 0,0 | 83,2 | 13,2 | 11,0 | 0,0 |
| СОШ №6 Причулымский | 180,0 | 2,0 | 178,0 | 6,0 | 172,0 | 28,3 | 23,6 | 0,0 |
| САХ Баня №2 | 167,7 | 1,7 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 26,3 | 21,9 | 0,0 |
| САХ Баня №3 | 173,7 | 1,7 | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 27,3 | 22,7 | 0,0 |
| МУП САХ Буева 72 | 394,9 | 3,9 | 391,0 | 47,0 | 344,0 | 62,0 | 51,7 | 0,0 |
| Никитина, 31 Вет.упр. | 251,0 | 3,0 | 248,0 | 0,0 | 248,0 | 39,4 | 32,8 | 0,0 |
| Ленина, 121 Вет.упр. | 90,4 | 1,4 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 14,2 | 11,8 | 0,0 |
| Реабил-й центр | 203,4 | 1,0 | 202,4 | 0,0 | 202,4 | 31,9 | 26,6 | 0,0 |
| Горвоенкомат | 290,0 | 1,4 | 288,6 | 0,0 | 282,5 | 45,5 | 37,9 | 0,0 |
| ОГУ РайПО | 820,0 | 9,0 | 811,0 | 82,0 | 729,0 | 128,7 | 107,3 | 0,0 |
| Советская 28 Почтампт | 509,2 | 10,2 | 499,0 | 0,0 | 499,0 | 79,9 | 66,6 | 0,0 |
| ТРЗ | 19500,1 | 390,0 | 19110,1 | 0,0 | 19110,1 | 4290,0 | 1919,4 | 6300,0 |
| ул.И.Буева КПП | 1370,7 | 27,4 | 1343,3 | 0,0 | 1343,3 | 215,2 | 179,3 | 0,0 |
| ФКУ ИК-2 | 1314,7 | 26,3 | 1288,4 | 100,7 | 1187,7 | 206,4 | 172,0 | 0,0 |
| Реалбаза | 3027,0 | 60,5 | 2966,4 | 0,0 | 2966,4 | 475,2 | 396,0 | 0,0 |
| ООО "Сиб.фанера" | 1218,6 | 24,4 | 1194,3 | 0,0 | 1194,3 | 363,2 | 0,0 | 976,5 |
| СП "Технолес" | 1639,8 | 32,8 | 1607,0 | 0,0 | 1607,0 | 257,4 | 214,5 | 0,0 |
| АРКС ЛПК | 1280000,0 | 25600 | 1254400,0 | 0,0 | 1254400,0 | 216916,7 | 96763,9 | 300000,0 |
| УФНС, Стадионная 35 | 200,7 | 1,0 | 199,7 | 0,0 | 199,7 | 31,5 | 26,3 | 0,0 |
| РЖД | 1013,7 | 10,1 | 1003,6 | 286,4 | 717,2 | 159,2 | 132,6 | 0,0 |
| АИТ РММ ДРСУ | 857,9 | 17,2 | 840,7 | 0,0 | 840,7 | 134,7 | 112,2 | 0,0 |
| прочие АИТ | 925,2 | 18,5 | 906,7 | 0 | 906,7 | 145,3 | 121,0 | 0,0 |
| по прочим | 1314232,7 | 26244 | 1287988,2 | 522,1 | 1287460,1 | 223691,6 | 100451,4 | 307276,5 |
| Всего по Асино: | 1477414,3 | 29508 | 1447906,2 | 28579,8 | 1419320,3 | 249311,1 | 121801,0 | 307276,5 |

Таблица 4.2 - Прогнозный топливный баланс систем теплоснабжения г.Асино на 2028 г

| Наименование котельной | Выр-ка т/эн, Гкал | СН | Отпуск в сеть, Гкал | Потери | Пол.отпуск, Гкал | Потребление толива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | т.у.т. | пр.газ, тыс.м3 | дрова и др.отходы, тонн |
| БМК Белочка | 1857,9 | 37,2 | 1820,8 | 375,2 | 1445,6 | 291,7 | 243,1 | 0,0 |
| ВЭС | 11572,3 | 231,4 | 11340,9 | 1701,1 | 9639,7 | 1816,9 | 1514,0 | 0,0 |
| Центральная | 10733,8 | 214,7 | 10776,9 | 1819,3 | 8931,8 | 1685,2 | 1404,3 | 0,0 |
| Горсад | 1614,8 | 32,3 | 1582,5 | 98,3 | 1484,2 | 253,5 | 211,3 | 0,0 |
| Гагарина | 29328,6 | 586,6 | 28742,0 | 3907,0 | 24835,1 | 4604,6 | 3837,2 | 0,0 |
| Чернышевского | 11079,4 | 221,6 | 10857,8 | 1727,1 | 9130,8 | 1739,5 | 1449,6 | 0,0 |
| Морозова | 21283,9 | 425,7 | 20858,2 | 4072,5 | 16785,7 | 3341,6 | 2784,6 | 0,0 |
| Бассейн | 2089,7 | 41,8 | 2047,9 | 39,9 | 2008,0 | 328,1 | 273,4 | 0,0 |
| ПУ-24 | 13384,5 | 267,7 | 14893,9 | 2413,8 | 12302,4 | 2101,4 | 1751,1 | 0,0 |
| Дружба | 33606,8 | 672,1 | 32934,6 | 5185,5 | 27749,1 | 5276,3 | 4396,9 | 0,0 |
| Лесозавод | 5469,6 | 109,4 | 5360,2 | 687,5 | 4672,7 | 858,7 | 715,6 | 0,0 |
| БМК Нефтебаза | 795,8 | 15,9 | 779,9 | 111,8 | 668,1 | 124,9 | 104,1 | 0,0 |
| БМК ПМК-16б | 2065,6 | 41,3 | 2024,3 | 434,7 | 1589,6 | 324,3 | 270,2 | 0,0 |
| БМК ХДСУ | 453,9 | 9,1 | 444,8 | 61,5 | 383,3 | 71,3 | 59,4 | 0,0 |
| МПМК | 8906,7 | 178,1 | 8728,5 | 1393,1 | 7335,4 | 1398,3 | 1165,3 | 0,0 |
| РТП | 7193,9 | 143,9 | 7050,0 | 1595,6 | 5454,4 | 1129,4 | 941,2 | 0,0 |
| БМК Ленина 91 (ДРСУ) | 777,6 | 15,6 | 762,1 | 215,7 | 546,4 | 122,1 | 101,7 | 0,0 |
| ЦРБ | 6368,2 | 127,4 | 6240,8 | 561,4 | 5679,4 | 999,8 | 833,2 | 0,0 |
| БМК 9 Мая 36-40 | 4240,7 | 84,8 | 4155,9 | 623,4 | 3532,5 | 665,8 | 554,8 | 0,0 |
| БМК Станционная | 2578,0 | 51,6 | 2526,5 | 379,0 | 2147,5 | 404,8 | 337,3 | 0,0 |
| БМК Гагарина-Центральная | 4537,3 | 90,7 | 4446,6 | 667,0 | 3779,6 | 712,4 | 593,6 | 0,0 |
| Всего по коммунальным: | 179939,0 | 3598,8 | 178375,1 | 28070,4 | 150101,2 | 28250,4 | 23542,0 | 0,0 |
| ДЮСШ-2 | 84,0 | 0,8 | 83,2 | 0,0 | 83,2 | 13,2 | 11,0 | 0,0 |
| СОШ №6 Причулымский | 180,0 | 2,0 | 178,0 | 6,0 | 172,0 | 28,3 | 23,6 | 0,0 |
| САХ Баня №2 | 167,7 | 1,7 | 166,0 | 0,0 | 166,0 | 26,3 | 21,9 | 0,0 |
| САХ Баня №3 | 173,7 | 1,7 | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 27,3 | 22,7 | 0,0 |
| МУП САХ Буева 72 | 394,9 | 3,9 | 391,0 | 47,0 | 344,0 | 62,0 | 51,7 | 0,0 |
| Никитина, 31 Вет.упр. | 251,0 | 3,0 | 248,0 | 0,0 | 248,0 | 39,4 | 32,8 | 0,0 |
| Ленина, 121 Вет.упр. | 90,4 | 1,4 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 14,2 | 11,8 | 0,0 |
| Реабил-й центр | 203,4 | 1,0 | 202,4 | 0,0 | 202,4 | 31,9 | 26,6 | 0,0 |
| Горвоенкомат | 290,0 | 1,4 | 288,6 | 0,0 | 282,5 | 45,5 | 37,9 | 0,0 |
| ОГУ РайПО | 820,0 | 9,0 | 811,0 | 82,0 | 729,0 | 128,7 | 107,3 | 0,0 |
| Советская 28 Почтампт | 509,2 | 10,2 | 499,0 | 0,0 | 499,0 | 79,9 | 66,6 | 0,0 |
| ТРЗ | 19500,1 | 390,0 | 19110,1 | 0,0 | 19110,1 | 4290,0 | 1919,4 | 6300,0 |
| ул.И.Буева КПП | 1370,7 | 27,4 | 1343,3 | 0,0 | 1343,3 | 215,2 | 179,3 | 0,0 |
| ФКУ ИК-2 | 1314,7 | 26,3 | 1288,4 | 100,7 | 1187,7 | 206,4 | 172,0 | 0,0 |
| Реалбаза | 3027,0 | 60,5 | 2966,4 | 0,0 | 2966,4 | 475,2 | 396,0 | 0,0 |
| ООО "Сиб.фанера" | 1218,6 | 24,4 | 1194,3 | 0,0 | 1194,3 | 363,2 | 0,0 | 976,5 |
| СП "Технолес" | 1639,8 | 32,8 | 1607,0 | 0,0 | 1607,0 | 257,4 | 214,5 | 0,0 |
| АРКС ЛПК | 1280000,0 | 25600 | 1254400,0 | 0,0 | 1254400,0 | 216916,7 | 96763,9 | 300000,0 |
| УФНС, Стадионная 35 | 200,7 | 1,0 | 199,7 | 0,0 | 199,7 | 31,5 | 26,3 | 0,0 |
| РЖД | 1013,7 | 10,1 | 1003,6 | 286,4 | 717,2 | 159,2 | 132,6 | 0,0 |
| АИТ РММ ДРСУ | 857,9 | 17,2 | 840,7 | 0,0 | 840,7 | 134,7 | 112,2 | 0,0 |
| прочие АИТ | 1478,8 | 29,6 | 1449,2 | 0 | 1449,2 | 232,2 | 193,5 | 0,0 |
| по прочим | 1314786,2 | 26256 | 1288530,7 | 522,1 | 1288002,6 | 223778,5 | 100523,8 | 307276,5 |
| Всего по Асино: | 1494725,2 | 29854 | 1466905,8 | 28592,5 | 1438103,7 | 252028,9 | 124065,9 | 307276,5 |

Доля природного газа в топливном балансе источников теплоснабжения города возрастёт до 40,6% к концу 2020 года и 40,8% - к концу 2028 года.

По коммунальным источникам доля природного газа в топливном балансе источников теплоснабжения города к 2020 году составит 100%.

Таблица 4.3 - Динамика потребления топлива и тепловой энергии по системам теплоснабжения г.Асино

| Источники теплоснабжения | 2011 |  |  | 2020 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потреб-ление топлива | Выра-ботка т/эн | Поле-зный отпуск | Потреб-ление топлива | Выра-ботка т/эн | Полез-ный отпуск | Потреб-ление топлива | Выра-ботка т/эн | Полез-ный отпуск |
|  | тыс.т.у.т. | тыс.Гкал | тыс.Гкал | тыс.т.у.т. | тыс.Гкал | тыс.Гкал | тыс.т.у.т. | тыс.Гкал | тыс.Гкал |
| Всего г.Асино | 54,381 | 252,971 | 216,392 | 249,311 | 1477,414 | 1419,320 | 252,029 | 1494,725 | 1438,104 |
| Коммунальные источники | 30,153 | 132,625 | 99,227 | 25,620 | 163,182 | 131,860 | 28,250 | 179,939 | 150,101 |
| Прочие источники | 24,228 | 120,346 | 117,165 | 223,692 | 1314,233 | 1287,460 | 223,778 | 1314,786 | 1288,003 |

Резервное топливо в виду малости тепловых мощностей и нагрузок на коммунальных котельных после реконструкции систем  не предусмотрено. Предлагается на котельных свыше 1,5 МВт использовать жидкое лёгкое аварийное топливо (запас – трёхсуточный). На ГРПШ котельных мощностью свыше 1 Гкал/ч предусмотрена вторая линия редуцирования.

- Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка потребности в финансировании проводилась в ценах начала 2012 года.

Объем капитальных вложений на финансирование мероприятий по реконструкции коммунальных систем теплоснабжения с переходом на газообразное топливо составляет 780,263 млн. рублей в ценах начала 2012 года

Таблица 5.1 – Капитальные затраты на реконструкцию коммунальных систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо

| Наименование котельной | Уст. мощность, Гкал/ч | Капитальные затраты млн.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная | сети | ГРПШ | газопровод | Всего: |
| БМК Белочка | 1,03 | 13,610 | 7,864 | 0,058 | 1,496 | 23,028 |
| ВЭС | 5,16 | 38,640 | 7,216 | 0,058 | 2,631 | 48,545 |
| Центральная | 5,16 | 38,640 | 0,549 | 0,058 | 2,631 | 41,878 |
| Горсад | 0,72 | 10,500 | 2,621 | 0,017 | 1,496 | 14,633 |
| Гагарина | 12,90 | 70,950 | 32,876 | 0,125 | 3,261 | 107,212 |
| Чернышевского | 5,16 | 38,640 | 7,622 | 0,058 | 2,631 | 48,951 |
| Морозова (с ПУ-8) | 8,94 | 53,485 | 18,034 | 0,078 | 2,911 | 74,508 |
| Бассейн | 1,03 | 13,610 | 1,146 | 0,058 | 1,496 | 16,310 |
| ПУ-24 (с ПУ-24) | 6,90 | 51,680 | 11,363 | 0,078 | 2,911 | 66,032 |
| Дружба | 15,48 | 73,845 | 32,339 | 0,125 | 4,250 | 110,559 |
| Лесозавод | 2,41 | 21,450 | 8,685 | 0,058 | 1,496 | 31,689 |
| БМК Нефтебаза | 0,34 | 7,750 | 1,896 | 0,017 | 1,494 | 11,156 |
| БМК ПМК-16б | 1,03 | 13,610 | 4,331 | 0,058 | 1,496 | 19,495 |
| БМК ХДСУ | 0,26 | 6,550 | 0,000 | 0,017 | 1,494 | 8,060 |
| МПМК | 5,16 | 38,640 | 6,186 | 0,058 | 2,631 | 47,515 |
| РТП | 3,20 | 26,690 | 3,977 | 0,058 | 1,899 | 32,624 |
| БМК Ленина 91 (аб-ты ДРСУ) | 0,72 | 10,515 | 3,047 | 0,017 | 1,496 | 15,075 |
| ЦРБ | 3,20 | 24,308 | 6,600 | 0,058 | 1,899 | 32,864 |
| Всего: | 78,81 | 553,112 | 156,352 | 1,051 | 39,619 | 750,133 |
| Средства на автоматическую систему диспетчеризации управления котельными |  |  |  |  |  | 29,360 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 779,493 |
| Перевод абонентов КПП на поквартирное электроотопление |  |  |  |  |  | 0,770 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 780,263 |

Эффект от реконструкции систем с переходом на использование газообразного топлива и использования АДС будет получен в основном от сокращения расходов на топливо при повышении эффективности его сжигания, а также автоматизации процесса выработки тепловой энергии (сокращение численности персонала).

При реконструкции котельных предполагается переход на стандартный график отпуска тепловой энергии (95/70 оС) с приведением в соответствие мощности насосного оборудования. Это позволит сократить потребление электрической энергии.

Таблица 5.2 – Эффект от реконструкции коммунальных систем теплоснабжения с переводом на газообразное топливо

| Показатель | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| от сокращения тепловых потерь |  |  |
| экономия тепла | 511,4 | Гкал |
| экономия газа | 66,9 | тыс.м3 |
| в ден.выражении | 281,2 | Тыс.руб |
| от замещения топлива и повышения КПД |  |  |
| топливо | 9703,2 | т.у.т. |
| в ден.выражении | 32688,2 | Тыс.руб |
| от сокращения затрат на эксплуатацию |  |  |
| сокращение численности персонала | 103,6 | чел |
| в ден.выражении | 20758,4 | Тыс.руб |
| от сокращения затрат на накл.расходы |  |  |
| в ден.выражении | 1898,4 | Тыс.руб |
| от сокращения затрат на эл.энергию |  |  |
| эл.энергия | 53,3 | Тыс.кВт-ч |
| в ден.выражении | 194,0 | Тыс.руб |
| Итого эффект от газификации | 55820,2 | тыс.руб |
| Затраты по системе | 779,493 | млн.руб |
| В т.ч котельные | 553,112 | млн.руб |
| ГРПШ котельных | 1,051 | млн.руб |
| Газопроводы котельных | 39,619 | млн.руб |
| Тепловые сети | 156,352 | млн.руб |
| АДСУ | 29,360 | млн.руб |
| Срок окупаемости | 14,0 | лет |

В целом эффект от реконструкции систем с переходом на использование газообразного топлива составит 55,820 млн.рублей (в 2012 году затраты предприятий на оказание услуг теплоснабжения составят порядка 231 млн.рублей). Однако при столь значительной экономии, простой срок окупаемости реконструкции системы составит 14 лет. Связано это с высокими потребностями в капитальных затратах (780,263 млн.рублей).

Таким образом, привлечение внебюджетных инвестиций на выполнение реконструкции системы в полном объёме при таком сроке окупаемости проблематично. Необходимо привлечение бюджетных средств на  условиях софинансирования.

Максимально возможный размер привлечения внебюджетных инвестиций – 279,1 млн.рублей. Бюджетное софинансирование может быть направлено на реконструкцию тепловых сетей, проектирование котельных, а также реконструкцию котельных, по которым срок окупаемости (без учёта АДСУ) превышает нормативный срок эксплуатации оборудования.

- Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В таблице 6.1 представлены  решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении тепловой нагрузки в зоне коммунального теплоснабжения

Таблица 6.1 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Существующее состояние |  | Перспективное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Нагрузка котельной, Гкал/ч | Наименование котельной | Нагрузка котельной, Гкал/ч |
| МПМК | 2,62 | МПМК | 3,58 |
| ДРСУ | 2,11 | РММ АИТ | 0,34 |
|  |  | БМК (Ленина 91) | 0,52 |
| РТП | 2,31 | РТП | 2,55 |
| Автомобилист | 0,42 |  |  |
| ПУ-24 | 4,05 | ПУ-24 | 4,03 |
| ВЭС | 8,46 | БМК ВЭС | 3,23 |
|  |  | БМК Центральная (Ленина 38а) | 4,23 |
|  |  | БМК Горсад | 0,61 |
| БМК Гагарина | 10,46 | БМК Гагарина | 7,44 |
|  |  | БМК Чернышевского | 2,24 |
| БМК Морозова | 6,51 | БМК Морозова | 7,12 |
| - |  | БМК Бассейн | 0,87 |
| Дружба | 9,16 | Дружба-1 | 9,10 |
| БМК Белочка | 0,80 | БМК Белочка | 0,77 |
| БМК КПП | 0,12 | БМК КПП | 0,09 |
| БМК Нефтебаза | 0,28 | БМК Нефтебаза | 0,28 |
| БМК ХДСУ | 0,22 | БМК ХДСУ | 0,22 |
| БМК ПМК-16б | 0,74 | БМК ПМК-16б | 0,72 |
| Лесозавод | 2,00 | Лесозавод | 2,00 |
| АЦРБ | 1,78 | АЦРБ | 1,78 |

- Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия, должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На основании выше изложенной процедуры, из числа полученных заявок, формируются укрупненные ЕТО. Основанием для укрупнения ЕТО является решение по схеме теплоснабжения относительно поэтапного закрытия маломощных неэффективных котельных с присоединением тепловой нагрузки к крупным тепловым сетям в зонах основных ЕТО.

Из условий повышения качества теплоснабжения в г. Асино и развития потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения вариантно предлагалось статус единой теплоснабжающей организации присвоить ООО «АТЭК». Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую политику в городе. Анализ показателей эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет сделать вывод о более высоких показателях ООО «АТЭК» по сравнению с другими организациями. Кроме того, одна крупная организация более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком уровне осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

.

В рамках реализации реконструкции системы с переходом на использование газообразного топлива, учитывая возможность привлечения внебюджетного финансирования, возможен приход на рынок теплоснабжения города другого оператора, которому представится статус единой теплоснабжающей организации.

- Раздел 8. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

- 8.1 Оценка воздействия источников тепловой энергии на атмосферный воздух

В целом экологическая ситуация в Асино благоприятная. Однако негативным фактором  воздействия  остаются источники теплоснабжения, которые, в своём большинстве оборудованные системами первичной очистки дымовых газов (золоулавителями), находятся в непосредственной близости от мест проживания людей и, тем не менее, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье жителей города.

С переходом на сжигание экологически чистого вида топлива – природного газа, будет снижен выброс особо вредных веществ, таких, как угольная зола и сажа. Они, сами по себе не оказывают значительного негативного эффекта на здоровье человека, но при сопутствующих факторах - выбросах бензопирена (являющегося составной частью выбросов при сжигании угля) преобразуются в канцерогенные вещества, которые и представляют особую опасность. Снизиться выброс оксида углерода (в 5 раз), также являющегося особо вредным веществом.

В настоящее время в Асино в качестве топлива в большом количестве используется каменный уголь – не самый экологически чистый вид топлива. Однако  в связи с модернизацией коммунальных котельных, проводимой в 2007-2010 годах, с внедрением энергоэффективного оборудования, установкой золоулавливающих устройств на части котельных (Лесозавод, ВЭС, РТП, ПУ-24, Нефтебаза, Белочка, КПП, ПМК-16, Морозова), объёмы выбросов ВВ в атмосферу удалось снизить в 1,7 раза, по сравнению с 2007 годом. Снизилась плата за негативное воздействие на окружающую среду  в 2,6 раза.  При этом объёмы потребления топлива в промышленном секторе, в связи с наметившейся тенденцией роста промышленного производства, несколько возросли.

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу увеличится к 2028 году  в 1,34 раза по сравнению с 2011 годом, однако, учитывая изменение состава выбросов, их влияние  на состояние атмосферного воздуха и здоровье населения не будет значительно.

При этом количество выхода угарного газа (СО) сократится в 5 раз, (с 2,036 до 0,411 тыс.тонн), количество твёрдых веществ (зола угольная, сажа) отходить в атмосферу не будет (сократится на 1,045 тыс.тонн).

Основным продуктом выбросов будет сернистый ангидрит, который, учитывая объёмы сжигания образовывающего топлива (99,6% от общегородских) и отдалённость источника от селитебной зоны (ЛПК), при любом варианте метеорологической обстановки, не окажет ощутимого влияния на состояние атмосферного воздуха и не сможет оказать негативного влияния на здоровье населения.

Таблица 8.1 - Выбросы вредных веществ в атмосферу г. Асино от стационарных источников  на перспективу

| Источники теплоснабжения | NO2 | NO | SOх | СО | зола уг. | сажа | Бенз(а)-пирен | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асино | 115,62 | 423,19 | 3950,70 | 408,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4897,5 |
| коммунальные | 20,27 | 3,29 | 0,00 | 71,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| прочие | 95,35 | 419,90 | 3950,70 | 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4802,5 |
| На пр. газе | 95,35 | 15,49 | 0,00 | 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,4 |
| На др.отходах | 0,00 | 404,40 | 3950,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4355,1 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асино | 117,77 | 423,54 | 3950,70 | 415,62 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4907,6 |
| коммунальные | 22,35 | 3,63 | 0,00 | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,8 |
| прочие | 95,42 | 419,91 | 3950,7 | 336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4802,8 |
| На пр. газе | 95,42 | 15,51 | 0,00 | 336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,7 |
| На др.отходах | 0,00 | 404,40 | 3950,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4355,1 |

- 8.2 Оценка воздействия источников тепловой энергии на состояние водоёмов

Все  существующие и предлагаемые к строительству источники планируется подключать к централизованной системе канализирования города, во избежание  негативного влияния (посредством сброса сточных вод) на состояние водоемов города.

Единственным ограничением, учитывая прирост населения и рост уровня благоустройства, отражённых в генеральном плане развития территории, в настоящее время является недостаточная пропускная способность ветки головного напорного системы канализации от КНС «Гора» до КОС (3 км с увеличением до 400 мм).

Вместимость объекта обслуживания должна уточняться на стадии проектирования в зависимости от прогноза демографической ситуации и спросе на услуги.

Протокол технического совещания ЗАО «Роскитинвест» от 6.06.2012 г. Исх.№12А/54 от 8.06.2012 г.